盘环评〔2025〕8号

关于云南新锐安全检测有限公司微生物、理化实验室建设项目环境影响报告表的批复

云南新锐安全检测有限公司：

你单位报送的委托云南亚晟环保科技有限公司编制的《云南新锐安全检测有限公司微生物、理化实验室建设项目环境影响报告表》收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》，经研究，批复如下：

一、该项目的建设地点位于昆明市盘龙区金辰街道金实小区金庄路16号。项目中心地理坐标：东经102°43′45.224″，北纬25°4′34.231″。项目建设办公室8间面积约400m2、微生物实验室1间面积约170 m2、理化实验室2间面积约160 m2、仪器室2间面积约40 m2、食堂1间约40 m2，项目运营期实验检测规模为2000批次/年，项目不涉及P3、P4生物实验室。总投资50万元，其中环保投资18.1万元。

二、运营期项目实验废液和第一道、第二道器皿清洗水属于危险废物，暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置；实验室区废水经单独排水管道收集后统一汇集至实验室设置的中和沉淀池进行中和沉淀预处理，之后再汇入项目所处楼栋污水收集管网进入化粪池统一处理，生活污水直接接入所处区已建化粪池，经化粪池处理达到GB8978-1996《污水综合排放标准》表4中三级标准后外排至西侧金庄路市政污水管网，最终汇入昆明市第五水质净化厂处理。

三、施工期产生的粉尘执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2限值，即：颗粒物无组织排放周界外浓度最高点≤1.0mg/m3；运营期项目产生的无机酸性废气经通风橱及集气罩收集经SDG干式酸性废气净化器处理后通过DA001号排气筒排放，排放高度约为15m。产生的有机废气（以非甲烷总烃表征），经通风橱及集气罩收集经三级活性炭吸附装置净化处理后通过DA002号排气筒排放，排放高度约为15m，排气筒高度不能满足高于200m范围内建筑5m的要求，排放速率执行严格50%标准。项目无机废气和有机废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准，即:

| 污染物 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 与排气筒高度对应的大气污染物最高允许排放速率（kg/h） |  |  | 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒距地面高度（m） | 排放速率 |  |  |
|  |  |  | 标准要求 | 本项目执行 |  |
| 硫酸雾 | 45 | 15 | 1.5 | 0.75 | 1.2 |
| NOx | 240 | 15 | 0.77 | 0.385 | 0.12 |
| 氯化氢 | 100 | 15 | 0.26 | 0.13 | 0.2 |
| 非甲烷总烃 | 120 | 15 | 10 | 5 | 4 |

厂区内VOCS无组织排放NMHC执行GB37822-2019《挥发性有机污染物无组织排放标准》浓度限值，即:

| 污染项目 | 排放限值 | 限值含义 | 无组织排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| NMHC | 10 | 监控点处1小时平均浓度值 | 在厂房外设置监控点 |
|  | 30 | 监控点处任意一次浓度值 |  |

四、施工期产生噪声的设施要合理布局，并作相应的隔声降噪处理，项目施工期禁止在12时至14时、22时至次日6时进行建筑施工作业，项目施工噪声应执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》即：

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

营运期项目外排噪声应符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类区标准的规定，即：昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)。

- 项目的污染物排放实行总量控制，排污总量控制指标暂定为废气：本项目废气主要为挥发性有机废气、无机酸性废气，项目有组织排放非甲烷总烃为0.486kg/a。废水量约为451.36m3/a，其中：COD：0.108t/a、氨氮：0.012t/a、总磷0.003t/a。项目运营期间产生的废水依托已建的化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入昆明市第五水质净化厂处理，本项目不设水污染物总量控制指标。

- 六、生产、使用、贮存、运输、回收、处置、排放有毒有害物质的单位和个人，应当采取有效管理措施，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散、避免土壤和地下水受到污染。

七、固体废弃物应建立分类收集制度，生活垃圾委托环卫部门清运处置；破碎玻璃、一般废包装品分类处理，可回收部分卖给废品收购站进行回收利用，不可回收部分同生活垃圾一起处理；废培养基收集并用压力蒸汽锅进行灭菌灭活处理后，同生活垃圾一起处理；纯水机废弃过滤膜厂家直接收集回收处理；过期化学试剂、实验废液（包括废酸碱、重金属废液、剧毒废液、有机废液、第一、二道器皿清洗废水、含重金属或剧毒污染物的器皿全部清洗废水）、废活性炭、实验室废试剂包装物、中和沉淀池残渣暂存于危废暂存间并定期委托有资质单位清运处置。一般固体废物执行GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》；危废废物执行GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》要求。

八、项目涉及的风险物质为重铬酸钾、硝酸银、四氯乙烯、氨水、氢氟酸和磷酸等，需加强风险物质贮存、运输及生产过程的风险防范与管理，危险化学品储存于阴凉、通风的地方，远离火种、热源，避免阳光直射；建立必要的安全生产规章制度和措施，保证生产的正常、安全，严格执行安全监督检查制度、防火制度。认真做好安全检查，及时编制环境风险事故应急预案。

九、加强管理，设置环保专兼职人员，负责执行和落实环保管理措施，对工作人员进行监督管理，提高环保工作质量，最大限度减少污染物的产生和排放。

十、设计阶段应开展环境保护设计，落实生态保护和环境污染防治的各项措施及投资，严格执行环境保护设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度。

十一、项目建设期间，严格遵守《建设项目环境保护管理条例》的有关规定并自觉接受环境监察人员的监督检查。项目竣工后，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的程序和标准自主开展对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开。未验收或者验收不合格，建设项目即投入生产或者使用，或者在环境保护设施验收中弄虚作假的，我局将按照《建设项目环境保护管理条例》予以处罚。

十二、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。严格遵守政府其他部门的相关规定，项目在生产、经营过程中，若遇城市规划、环境功能区划调整或拆迁等情况，将无条件服从。

自本批复下达之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

- 十三、依法到其他部门办理相关手续。

2025年4月7日

昆明市生态环境局盘龙分局 2025年4月7日印发