盘环评〔2025〕15号

关于盘龙区长地埂片区30班高中建设项目环境影响报告表的批复

昆明市盘龙区教育体育局：

你单位报送的委托云南十诚环保科技有限公司编制的《盘龙区长地埂片区30班高中建设项目环境影响报告表》收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》，经研究，批复如下：

一、该项目的建设地点位于昆明市盘龙区青云街道办事处景泰街15号。项目中心地理坐标：东经102°45′27.348″，北纬25°3′29.506″。项目属于普通高中学校建设，包含30个高中班级，招生规模1500人。项目占地面积40772.82m2，新建建筑面积27843.49m2，其中：学校用房建筑面积22410.69m2（教学楼14062.62m2、风雨操场1479.33m2，主席台430.18m2，食堂1241.78m2，学生宿舍5196.78m2）；地下建筑面积3500.00m2，隔震层1932.80m2。总投资17548.75万元，其中环保投资121.5万元。

二、施工期施工废水经临时沉淀池处理后回用于施工过程和场地洒水抑尘，不外排；运营期项目化粪池分散建设，于风雨操场、宿舍楼和教学楼各建设1个，共建设3个，总容积为200m3。食堂废水先经隔油池预处理后排入风雨操场化粪池，医务室医疗废水先经一体化消毒设备预处理后排入风雨操场化粪池，实验室废水先经中和池预处理后排入教学楼化粪池，住宿污水排入宿舍楼化粪池，经化粪池处理达到GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级标准，即：PH6～9,COD≤500mg/L，BOD5≤300 mg/L，SS≤400mg/L，动植物油≤100 mg/L，阴离子表面活性剂≤20mg/L后排入污水管网，最终进入昆明市第十一水质净化厂处理。

三、施工期产生的粉尘执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2限值，即：颗粒物无组织排放周界外浓度最高点≤1.0mg/m3；运营期项目共设置1根22m高排气筒，

化学实验室废气主要为非甲烷总烃、硫酸雾、氯化氢、氨气、硝酸雾表征为氮氧化物，实验废气经“通风橱+酸性气体净化塔+过滤棉+三级活性炭吸附装置+22m高排气筒”处理后引至屋顶排放。因项目化学实验室所处教学楼未高出周围200m半径范围建筑的5m以上，污染物排放速率应严格50%执行。项目废气执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2标准，即:

| 污染物 | 最高允许排放浓度，mg/m3 | 最高允许排放速率，kg/h |  | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高度，m | 二级 | 监控点 | 浓度，mg/m3 |
| 非甲烷总烃 | 120（使用溶剂汽油或其他混合烃类物质） | 22 | 12.1 | 周界外浓度最高点 | 4.0 |
| 硫酸雾 | 45 |  | 1.92 |  | 1.2 |
| 氯化氢 | 100 |  | 0.31 |  | 0.2 |
| 氮氧化物 | 240 |  | 0.96 |  | 0.12 |

实验室产生的废气执行GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表2中相关排放标准限值，即:

| 污染物项目 | 排气筒高度 | 排放速率，kg/h |
| --- | --- | --- |
| 氨 | 22 | 8.7 |

运营期食堂油烟执行昆明地方标准DB5301-2021《餐饮业油烟污染物排放要求》，本项目食堂划分为Ⅱ型，即：厨房油烟≤1.0mg/m3。

校区内VOCS无组织排放NMHC执行GB37822-2019《挥发性有机污染物无组织排放标准》浓度限值，即:

| 污染项目 | 排放限值 | 限值含义 | 无组织排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| NMHC | 10 | 监控点处1小时平均浓度值 | 在教学楼外设置监控点 |
|  | 30 | 监控点处任意一次浓度值 |  |

项目校内垃圾收集点、公共卫生间、化粪池等产生的异味呈无组织形式排放恶臭废气执行GB14554-93《恶臭污染物排放标准》（表1）中的二级新建标准，即：

| 序号 | 控制项目 | 二级新建 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 臭气浓度(无量纲) | 20 |
| 2 | 氨(mg/m3) | 1.5 |
| 3 | 硫化氢(mg/m3) | 0.06 |

四、施工期产生噪声的设施要合理布局，并作相应的隔声降噪处理，项目施工期禁止在12时至14时、22时至次日6时进行建筑施工作业，项目施工噪声应执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》即：

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

营运期项目区靠景泰街一侧（南侧）执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》4类标准，即：昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)。项目区北侧、西侧和东侧执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》1类标准，即：昼间≤55dB(A)、夜间≤45dB(A)。

五、项目的污染物排放实行总量控制，排污总量控制指标暂定为废气排放量：项目实验室有组织废气产生量为94500m3/a。有组织氯化氢0.0187kg/a、氮氧化物0.0010kg/a、硫酸雾0.0485kg/a、非甲烷总烃0.0569kg/a、氨气0.0205kg/a；无组织氯化氢0.0104kg/a、氮氧化物0.0006kg/a、硫酸雾0.027kg/a、非甲烷总烃0.0158kg/a、氨气0.0114kg/a。废水：项目排放污水35869.2m3/a。废水中含有CODcr：8.384t/a，BOD5：4.025t/a，NH3-N：1.175t/a，SS：3.487t/a，TP：0.215t/a，动植物油：1.291t/a。项目废水最终进入昆明市第十一水质净化厂处理，本项目不设水污染物总量控制指标。

- 六、生产、使用、贮存、运输、回收、处置、排放有毒有害物质的单位和个人，应当采取有效管理措施，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散、避免土壤和地下水受到污染。

七、固体废弃物应建立分类收集制度，生活垃圾集中收集后，交由环卫部门定期清运。实验过程中产生的碎玻璃（未沾染化学试剂）、一般废包装物（主要为纸箱等）进行分类收集、分类处理，可回收部分卖给废品收购站进行回收利用，不可回收部分同生活垃圾一起处理。泔水、隔油池废油脂委托有资质单位清运处置。化粪池污泥委托当地环卫部门定期清运处置。实验废弃物、废过滤棉、废活性炭收集后暂存在危废暂存间，委托有资质单位处置。医务室医疗废物分类收集，定期交由有相关医疗废物处置资质的单位清运处置。一般固体废物执行GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》；危废废物执行GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》要求。

八、项目涉及的原辅材料乙醇、盐酸、硫酸、硝酸、乙酸、柴油等需加强风险物质贮存、运输及生产过程的风险防范与管理，危险化学品储存于阴凉、通风的地方，远离火种、热源，避免阳光直射；建立必要的安全生产规章制度和措施，保证生产的正常、安全，严格执行安全监督检查制度、防火制度。认真做好安全检查，及时编制环境风险事故应急预案。

九、加强管理，设置环保专兼职人员，负责执行和落实环保管理措施，对工作人员进行监督管理，提高环保工作质量，最大限度减少污染物的产生和排放。

十、设计阶段应开展环境保护设计，落实生态保护和环境污染防治的各项措施及投资，严格执行环境保护设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度。

十一、项目建设期间，严格遵守《建设项目环境保护管理条例》的有关规定并自觉接受环境监察人员的监督检查。项目竣工后，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的程序和标准自主开展对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开。未验收或者验收不合格，建设项目即投入生产或者使用，或者在环境保护设施验收中弄虚作假的，我局将按照《建设项目环境保护管理条例》予以处罚。

十二、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。严格遵守政府其他部门的相关规定，项目在生产、经营过程中，若遇城市规划、环境功能区划调整或拆迁等情况，将无条件服从。

自本批复下达之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

- 十三、依法到其他部门办理相关手续。

2025年8月4日

昆明市生态环境局盘龙分局 2025年8月4日印发