盘环评〔2025〕17号

关于云南兴锦餐饮管理有限公司集体配餐业务用房改造项目环境影响报告表的批复

云南兴锦餐饮管理有限公司：

你单位报送的委托云南绿点环境科技有限公司编制的《云南兴锦餐饮管理有限公司集体配餐业务用房改造项目环境影响报告表》收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》，经研究，批复如下：

一、该项目的建设地点位于昆明市盘龙区北郊茨坝街道，项目中心地理坐标：东经102°43′58.562″，北纬25°9′8.971″。项目占地面积6750m2，建筑面积2680m2，主要建设内容为厂房内部加固、天然气锅炉房、净水站、隔油池、一体化污水处理设备。项目设置25个天然气燃气灶头，建成后将为周边学校提供学生用午餐3万份/日。总投资2000万元，其中环保投资82万元。

二、施工期施工人员均不在厂区食宿，生活污水主要为施工人员洗手废水及如厕废水，施工人员洗手废水及如厕废水经现有化粪池处理后排入市政污水管网，最后进入昆明市第五水质净化厂处理；运营期项目锅炉排水及软水制备废水经3m3的沉淀池处理达标后，暂存于容积为15m3的中水回用池，回用于厨房地面冲洗，不外排。原料清洗废水、设备及餐具清洗废水、厨房地面冲洗废水经隔油沉淀池处理后经一体化污水处理设备处理达GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级标准，即：PH6～9,COD≤500mg/L，BOD5≤300 mg/L，动植物油≤100mg/L，SS≤400mg/L,阴离子表面活性剂≤20mg/L后，与化粪池处理后的生活污水一起排入市政污水管网，最终进入昆明市第五水质净化厂处理。

三、施工期产生的粉尘执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2限值，即：颗粒物无组织排放周界外浓度最高点≤1.0mg/m3；运营期天然气燃烧废气主要污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。锅炉采用低氮燃烧技术，燃烧废气由1根15m高的排气筒排放，外排废气执行GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》燃气锅炉标准，即：颗粒物排放浓度≤20mg/m3、SO2排放浓度≤50mg/m3、NOX排放浓度≤200mg/m3、烟气黑度（林格曼黑度，级）≤1mg/m3。

食堂拟设置25个灶头，食堂油烟执行昆明市地方标准DB5301/T50-2021《餐饮业油烟污染物排放要求》，即：

| - 规模 |  | - Ⅱ型 |
| --- | --- | --- |
| - 基准灶头数 |  | - ≥6 |
| - 最高允许排放浓度（mg/m3） | - 油烟 | - 1.0mg/m³ |
|  | 非甲烷总烃 | 8.0mg/m³ |
| - 污染物排放监测位置 | - 排风管或排气筒 |  |

净化设施最低去除效率应符合GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》的要求，即：净化设施最低去除效率≥85%（25眼灶，大型规模）。

无组织废气主要包括厨房油烟废气及厨房燃气灶天然气燃烧废气未被收集部分、污水处理站产生的恶臭。外排废气执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中二级标准限值及无组织排放浓度限值，即：

| 序号 | 污染物 | 最高允许排放浓度，mg/m3 | 最高允许排放速率，kg/h | 无组织排放浓度限值，mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化硫 | 550 | 2.6 | 0.4 |
| 2 | 氮氧化物 | 240 | 0.77 | 0.12 |
| 3 | 颗粒物 | 120 | 3.5 | 1.0 |
| 4 | 非甲烷总烃 | / | / | 4.0 |

污水处理设施恶臭执行GB16054-93《恶臭污染物排放标准》中浓度限值，即：臭气浓度≤20（无量纲）。

四、施工期产生噪声的设施要合理布局，并作相应的隔声降噪处理，项目施工期禁止在12时至14时、22时至次日6时进行建筑施工作业，项目施工噪声应执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》即：

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

运营期外排噪声应执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准的规定，即：昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)。

五、项目的污染物排放实行总量控制，排污总量控制指标暂定为有组织排放量：废气6334.67万m3/a，其中：颗粒物：0.039t/a、SO2：0.0051t/a、NOX：0.307t/a、油烟：0.040t/a、非甲烷总烃：0.16t/a。无组织排放量：非甲烷总烃：0.03t/a、颗粒物：0.001t/a、SO2：0.0001t/a、NOX：0.012t/a。废水排放量3530m3/a，其中：COD：0.443t/a、氨氮：0.129t/a、SS 0.320t/a、动植物油：0.052t/a、LAS：0.021t/a、BOD5：0.227t/a、TP：0.014t/a。项目废水最终进入昆明市第五水质净化厂处理，本项目不设水污染物总量控制指标。

- 六、生产、使用、贮存、运输、回收、处置、排放有毒有害物质的单位和个人，应当采取有效管理措施，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散、避免土壤和地下水受到污染。

七、固体废弃物应建立分类收集制度，项目产生的废包装物拟统一收集后外售废品回单位；项目产生的隔油沉淀池油渣及其他厨余垃圾收集后委托有餐厨垃圾处置资质的单位定期清运；生活垃圾统一收集后，由环卫部门定期清运；沉淀池、化粪池及污水处理设施污泥定期委托环卫部门清掏、清运处置；项目产生的废离子交换树脂更换时直接由厂家回收处置。一般固体废物执行GB 18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》要求。

八、项目涉及的风险物质主要为天然气（甲烷），天然气管道委托有资质单位（CJJ33-2005）《城镇燃气输配工程施工及验收规范》铺设并安装燃气泄漏报警系统；每年进行管道壁厚的测量，对管壁减薄的管段，及时维修更换，避免爆管事故发生；每年检查管道安全保护系统（如截断阀、安全阀、放空系统等），使管道在超压时能够得到安全处理；天然气管线、阀门、设备、仪表出现故障，应停止故障线路运行，将故障线路上下游阀门关闭，将剩余天然气安全放散后进行维修。项目区进行分区防渗：隔油池、污水处理站、化粪池为一般防渗区，采取防渗混凝土，满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）一般防渗要求；其它区域为简单防渗区，采用混凝土硬化，满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）简单防渗要求。

九、加强管理，设置环保专兼职人员，负责执行和落实环保管理措施，对工作人员进行监督管理，提高环保工作质量，最大限度减少污染物的产生和排放。

十、设计阶段应开展环境保护设计，落实生态保护和环境污染防治的各项措施及投资，严格执行环境保护设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度。

十一、项目建设期间，严格遵守《建设项目环境保护管理条例》的有关规定并自觉接受环境监察人员的监督检查。项目竣工后，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的程序和标准自主开展对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开。未验收或者验收不合格，建设项目即投入生产或者使用，或者在环境保护设施验收中弄虚作假的，我局将按照《建设项目环境保护管理条例》予以处罚。

十二、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。严格遵守政府其他部门的相关规定，项目在生产、经营过程中，若遇城市规划、环境功能区划调整或拆迁等情况，将无条件服从。

自本批复下达之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

- 十三、依法到其他部门办理相关手续。

2025年8月4日

昆明市生态环境局盘龙分局 2025年8月4日印发