# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：云南省森林植物培育与开发利用重点实验室

建设单位（盖章）：   云南省林业和草原科学院

编制日期：           2026年6月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	-1-

二、建设项目工程分析	-30-

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	- 57 -

四、主要环境影响和保护措施	- 65 -

五、环境保护措施监督检查清单	- 101 -

六、结论	- 103 -

附件

附件1：委托书及委托合同

附件2：项目可研批复（云科计发〔1996〕33号）

附件3：云南省林业和草原科学院土地使用证

附件4：监测报告

附件5：危废处置协议

附件6：事业单位法人证书

附件7：项目工作进度表

附件8：内部审核记录表

附件9：公示信息

附图

附图1：项目地理位置图

附图2：项目区域水系图

附图3：项目周边关系示意图

附图4：项目总平面布置图

附图5：项目与滇池“两线”划定范围位置关系图

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 云南省森林植物培育与开发利用重点实验室 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | *** | 联系方式 | *********** |
| 建设地点 | 云南省（自治区）昆明市盘龙县（区）茨坝乡（街道）蓝桉路2号 |  |  |
| 地理坐标 | （102度44分41.019秒，25度8分49.681秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 自然科学研究和试验发展（M7310） | 建设项目 行业类别 | 四十五、研究和试验发展98专业实验室、研发（试验）基地 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 云南省计划委员会、云南省财政厅、云南省科学技术委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 云科计发〔1996〕33号 |
| 总投资（万元） | 930 | 环保投资（万元） | 34.49 |
| 环保投资占比（%） | 3.71 | 施工工期 | 5个月 |
| 是否开工建设 | 否 是：已于1997年建成投入运行，完善环评手续 | 用地（用海） 面积（m2） | 1128.35 |
| 专项评价 设置情况 | 根据《建设环境影响评价报告表编制技术指南》（污染影响类）“表1专项评价设置原则表”，判断本项目是否设置专项评价。 表1-1专项评价设置分析对照表 专项评价类别; 设置原则; 项目情况; 是否设置. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 项目使用甲醇、乙醇、联苯胺、丙烯酰胺、三氯甲烷、丙酮、异戊醇、四甲基乙二胺、巯基乙醇、环戊酮、冰醋酸、异丙醇、乙酸乙酯、丙三醇、硫酸等试剂挥发会产生有机废气（以VOCs计）、硫酸雾。其中三氯甲烷属于《有毒有害大气污染物名录》的污染物，但其无排放标准。; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 项目废水经污水处理设施处理后，排入市政污水管网，不涉及直排情况。; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目涉及的有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量。; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不涉及; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不涉及; 否. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。 根据上表，本项目不需要设置专项评价。 |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策 本项目为云南省森林植物培育与开发利用重点实验室，研究方向包括：开展珍稀、濒危和特有野生植物的资源调查、物种保护和种苗繁育研究，服务西南生态安全屏障和生物资源安全的国家战略；开展区域特色重要树种的林木良种繁育、森林培育和开发利用研究。属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类项目第三十一条“科技服务业”中的第10条“国家级工程(技术)研究中心、国家产业创新中心、国家农业高新技术产业示范、国家农业科技园区、国家认定的企业技术中心、国家实验室、国家重点实验室、国家重大科技基础设施、高新技术创业服务中心、绿色技术创新基地平台、新产品开发设计中心、科教基础设施、产业集群综合公共服务平台、中试基地、实验基地建设”。符合国家产业政策。 2、项目与昆明市生态环境分区管控符合性分析 《昆明市生态环境分区管控动态更新方案（2023年）》于2024年11月12日由昆明市生态环境局印发，更新后，全市环境管控单元数量由原有的129个调整为132个。 （1）生态保护红线和一般生态空间 更新后，生态保护红线全面与《昆明市国土空间总体规划（2021—2035年）》衔接，全市生态保护红线面积4274.70平方公里，占全市国土面积的20.34%，较原有面积占比减少1.85%。全市一般生态空间面积5151.56平方公里，占国土空间面积的24.37%，较原有面积占比增加2.45%。 项目位于茨坝街道蓝桉路2号，项目已取得用地手续，同时，项目实验室在云南省林业和草原科学院内进行建设，用地性质为科教用地，因此不在生态红线范围内，不属于未划入生态保护红线的自然保护区、国家公园、森林公园、风景名胜区、地质公园、湿地公园、县城集中式饮用水水源地、水产种质资源保护区等生态功能重要区等。项目位于盘龙区城区生活污染重点管控单元（“云南省生态环境分区管控公共服务查询平台”查询结果），项目符合生态保护红线的相关要求。 （2）环境质量底线 到2025年，昆明市地表水国控断面达到或好于Ⅲ类水体比例应达到81.5%，45个省控断面达到或好于Ⅲ类水体比例应达到80%，劣V类水体全面消除，县级及以上集中式饮用水水源地水质达标率100%；空气质量优良天数比率达99.1%，细颗粒物（PM2.5）浓度不高于24微克/立方米，重污染天数为0；全市土壤环境质量总体保持稳定，局部稳中向好，受污染耕地安全利用率不低于90%，重点建设用地安全利用得到有效保障。 项目所在区域主要地表水体为西侧约1065m处的瓦溪河。瓦溪河属于盘龙江支流，由于《昆明市和滇中产业新区水功能区划》（2011~2030年）中未包含瓦溪河，故参照盘龙江执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。根据《重点高原湖泊水质监测状况月报》（2024年全年）中重点高原湖泊入湖河流水质状况，盘龙江2024年除3月小人桥断面水质为Ⅳ类，其余时间均能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。项目运营期产生的实验室器皿第1-2次清洗废水和实验室分析废液作为危险废物处理，经管道收集进入废液收集罐，定期交由云南大地丰源环保有限公司清运、处理；实验室器皿第3-5次清洗废水、纯水制备废水经独立的排污管道收集后经污水处理设施处理后排入市政污水管网；一般生活废水、实验室清洗废水通过污水管道进入院内化粪池处理，后排入蓝桉路污水管道，最终进入昆明市第十四水质净化厂处理，对区域地表水环境影响较小，不会改变区域地表水环境功能。 项目区属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类功能区。根据《2023年度昆明市生态环境状况公报》，项目区属于空气质量达标区，项目运营期所排废气均能有效治理，实现达标排放，不会改变区域大气环境功能区划，不会突破当地环境质量底线。 项目区属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区，根据《2023年度昆明市生态环境状况公报》，项目区属于声环境质量达标区。项目运营期产生的噪声值不高，经建筑隔声、基础减震后实现达标排放，不会改变所在区域的声环境功能。 项目用地属于科教用地，运营期用电量不高，固体废物处置率为100%，符合环境质量底线的要求。 （3）资源利用上线 到2025年，按照国家、省、市有关要求和规划，按时完成全市用水总量、用水效率、限制纳污“三条红线”水资源上限控制指标；按时完成耕地保有量、基本农田保护面积、建设用地总规模等土地资源利用上限控制指标；按时完成单位GDP能耗下降率、能源消费总量等能源控制指标；矿产资源开采与保护达到预期目标；河湖岸线资源管控达到相关要求。 项目在现有房屋内建设，不占用新的土地资源，本项目不属于高耗能项目，用电及用水由区域电网和市政管网提供，因此，本项目的建设不会突破当地资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 根据云南省生态环境分区管控公共服务查询平台（http://183.224.17.39:19272/sxydyn#），项目区涉及盘龙区城区生活污染重点管控单元（单元编码：ZH53010320002）。 图1-1项目占地范围管控单元位置关系图 表1-2项目与昆明市生态环境准入总体要求符合性分析一览表 维度; 准入要求; 项目建设情况; 符合性. 空间布局约束; 1.根据《昆明市国土空间总体规划(2021-2035年)》进行空间管控。 2.牛栏江流域内，严格按照《云南省牛栏江保护条例》相关要求对水环境进行分区管控。 3.滇池流域内，严格按照《云南省滇池湖滨生态红线及湖泊生态黄线“两线”划定方案》相关要求进行分区管控。 4.阳宗海流域内，严格按照《云南省阳宗海湖滨生态红线及湖泊生态黄线“两线”划定方案》相关要求进行分区管控。; 1、项目在云南省林业和草原科学院内，不占用基本农田等，属于科教用地。 2、本项目不在牛栏江流域内。 3、滇池位于项目西南侧约16km，对照《云南省滇池湖滨生态红线及湖泊生态黄线布置图》，项目不涉及湖滨生态红线和湖泊生态黄线。 项目所在区域为滇池流域绿色发展区，符合相关管控要求。 4、项目不在阳宗海流域内。; 符合. 污染物排放管控; 1.到2025年，昆明市地表水国、省控断面达到或好于III类水体比例应达到81.5%；滇池草海水质稳定达到IV类、外海水质达到IV类(COD≤40mg/L)，阳宗海水质稳定达到Ⅲ类水标准，县级及以上集中式饮用水水源地水质达标率100%。化学需氧量重点工程减排量10243t，氨氮重点工程减排量1009t。 2.到2025年，昆明市环境空气质量优良天数比例应达到99.1%，城市细颗粒物(PM2.5)平均浓度应达到24μg/m3；氮氧化物重点工程减排量2237t，挥发性有机物重点工程减排量1684t。 3.2025年底前，全面完成钢铁企业超低排放改造。持续开展燃煤锅炉整治，推进每小时65蒸吨以上的燃煤锅炉超低排放改造。燃气锅炉推行低氮燃烧，氮氧化物排放浓度不高于50毫克立方米。重点涉气排放企业逐步取消烟气旁路，因安全生产无法取消的，安装在线监管系统。 4.建立完善源头、过程和末端的VOCs全过程控制体系，实施VOCs排放总量控制。 5.推进农业废弃物综合利用，2025年底前综合利用率达90%以上。 6.滇池流域:2025年底前，完成流域内城镇雨污分流改造，城镇污水收集率达95%以上，农村生活污水收集处理率达75%以上，畜禽粪污综合利用率达90%以上，城市生活垃圾处理率达97%以上，实现农村生活垃圾分类投放、统一运输、集中处理。 7.阳宗海流域:推进农业废弃物综合利用，2025年底前农作物综合利用率达90%以上，畜禽粪污综合利用率达96%以上，农膜回收利用率达85%以上。2025年底前，完成流域内城镇雨污分流改造，城镇污水收集率达95%以上，农村生活污水收集处理率达75%以上，畜禽粪污综合利用率达90%以上，城镇生活垃圾处理率达97%以上，实现农村生活垃圾分类投放、统一运输、集中处理。 8.督促指导磷石膏产生企业配套建设(或委托建设)相应能力的磷石膏无害化处理设施，采用水洗、焙烧、浮选、中和等技术对磷石膏进行无害化处理，确保在2025年新产生磷石膏实现100%无害化处理，从根本上降低磷石膏污染隐患。无害化处理后暂时不能利用的磷石膏，应当按生态环境、应急管理要求依法依规安全环保分类存放。 9.推动昆明市磷石有综合利用率2023年达到52%，2024年达到64%，2025年确保达到73%，力争达到75%；到2025年底，中心城区污泥无害化处置率达到95%以上，县城污泥无害化处置率达到90%以上。; 1、根据《重点高原湖泊水质监测状况月报》（2024年全年），盘龙江2024年除了3月小人桥断面水质为Ⅳ类，其余时间均能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。项目废水经处理达标后排入蓝桉路市政污水管网，最终进入昆明市第十四水质净化厂处理。 2、项目评价区域内空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。项目废气经管道至楼顶经光氧净化器+活性炭吸附箱处理后通过15m的排气筒（DA001）排放。 3、项目不涉及钢铁行业，也不涉及燃煤锅炉。 4、项目实验过程中产生的非甲烷总烃经管道至楼顶经光氧净化器+活性炭吸附箱处理后通过15m的排气筒（DA001）排放。 5、本项目不涉及农业废弃物综合利用。 6、项目废水经处理达标后排入蓝桉路市政污水管网，最终进入昆明市第十四水质净化厂处理，收集处置率为100%。 7、项目不在阳宗海流域内。 8、项目不涉及磷石膏无害化处理。 9、项目不涉及磷石膏综合利用。; 符合. 环境风险防控; 1.加大放射性物质、电磁辐射、危险废物、医疗废物、尾矿库渣场、危险化学品、重金属等风险要素防控力度，全过程监控风险要素产生、使用、储存、运输、处理处置，实现智能化预警与报警，有效降低各类环境风险。 2.针对持久性有机污染物、内分泌干扰物等新污染物，制定实施新污染物治理行动方案，开展新污染物筛查与评估，建立清单，开展化学物质生产使用信息调查，实施调查监测和环境风险评估。 3.开展重点区域、重点领域环境风险调查评估，加强源头预防、过程管控、末端治理;建设环境应急技术库和物资库，推动各地更新扩充应急物资和防护装备，提升环境应急指挥信息化水平，完善环境应急管理体系。 4.开展“千吨万人”农村饮用水水源保护区环境风险排查整治，加强农村水源水质监测。 5.以涉危险废物、涉重金属企业为重点，合理布设生产设施，强化应急导流槽、事故调蓄池、雨污总排口应急闸坝等事故排水收集截留设施，以及传输泵、配套管线、应急发电等事故水输送设施等建设，合理设置消防事故水池和雨水监测池。 6.严格新(改、扩)建尾矿库环境准入，健全尾矿库环境监管清单，加强尾矿库分类分级环境监管。严格落实《云南省尾矿库专项整治工作实施方案》。; 1、项目不涉及放射性物质、电磁辐射、危险废物、医疗废物、尾矿库渣场、重金属等风险要素。项目危险化学品存放于危化品库内，并设置有通风、报警系统。 2、项目不涉及持久性有机污染物、内分泌干扰物等新污染物。 3、项目在后续运营过程中拟加强环境风险管控，制定突发环境事件应急预案。 4、项目不涉及“千吨万人”农村饮用水水源保护区。 5、项目实验前2次清洗废液经管道收集至废液收集罐内，其余危险废物暂存于危废暂存间内，交由云南大地丰源环保有限公司清运、处置。 6、项目不涉及尾矿库。; 符合. 资源开发要求; 1.到2025年，基本建成与经济社会高质量发展和生态文明建设要求相适应、与由全面建成小康社会向基本实现现代化迈进起步期相协同的水安全保障体系。 2.节水型生产和生活方式初步建立，用水效率和效益显著提高，全社会节水意识明显增强，新时代节水型社会基本建成。全市用水总量控制在35.48亿m3以内，万元GDP用水量较2020年下降10%，万元工业增加值用水量较2020年下降10%，农田灌溉水有效利用系数提高到0.55以上。 3.万元工业增加值用水量≤30（立方米/万元）。 4.2025年底前，全市单位地区生产总值能源消耗较2020年下降14%，能源消费总量得到合理控制。 5.单位GDP能源消耗累计下降23.6%，不低于省级下达目标。 6.对照国家有关高耗能行业重点领域能效标杆水平，实施钢铁、有色金属、冶炼等17个高耗能行业节能降碳改造升级，加快提升重点行业、企业能效水平。 7.加强节能监察和探索用能预算管理，实施电机、变压器等重点用能设备能效提升三年行动，推广先进节能技术。 8.到2025年，钢铁行业全面完成超低排放改造。 9.加快推进有色、化工、印染、烟草等行业清洁生产和工业废水资源化利用。 10.到2025年，全市新建大型及以上数据中心绿色低碳等级达到4A以上，电源使用效率（PUE）达到1.3以下，逐步组织电源使用效率超过1.5的数据中心进行节能降碳改造。 11.“十四五”期间，全市规模以上工业单位增加值能耗下降14.5%，万元工业增加值用水量下降12%。 12.到2025年，通过实施节能降碳提升工程，钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、炼油、乙烯、合成氨、电石等重点行业产能和数据中心达到能效标杆水平的比例超过30%。 13.公共机构单位建筑面积碳排放量比2020年下降7%。 14.非化石能源消费占一次能源消费比重达到40%以上，完成省级下达目标。 15.单位GDP二氧化碳排放累计下降23%，不低于省级下达目标。 16.严把新上项目的碳排放关，严格环境影响评价审批，加强固定资产投资项目节能审查，推动新建“两高一低”项目能效水平应提尽提。 17.以六大高耗能行业为重点，全面梳理形成拟建、在建、存量“两高一低”项目清单，实行清单管理、分类处置、动态监控。加强“两高一低”项目全过程监管，严肃查处不符合政策要求、违规审批、未批先建、批建不符、超标用能排污的“两高一低”项目。 18.加快淘汰落后和低端低效产能退出。 19.指导金融机构加强“两高一低”项目贷前审核。; 1、项目建设与经济社会高质量发展和生态文明建设要求相适应、与由全面建成小康社会向基本实现现代化迈进起步期相协同。 2、项目用水量较小。 3、项目不涉及万元工业增加值用水量。 4、项目属于云南省森林植物培育与开发利用重点实验室项目，能源消费总量得到合理控制。 5、项目运营期间水、电、土地资源等用量不会超过资源利用上线。 6、项目不属于钢铁、有色金属、冶炼等17个高耗能行业。 7、项目不涉及电机、变压器等重点用能设备。 8、项目不涉及钢铁行业。 9、项目不属于有色、化工、印染、烟草等行业。 10、项目不涉及碳排放。 11、项目不涉及。 12、项目不涉及钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、炼油、乙烯、合成氨、电石等重点行业。 13、项目不涉及碳排放。 14、项目不涉及。 15、项目不涉及二氧化碳排放。 16、项目不属于“两高一低”项目。 17、项目不属于“两高一低”项目，符合相关产业政策要求，且项目已于1997年建成投入运行，目前属于完善手续。 18、项目不属于淘汰落后和低端低效产能项目。 19、项目不属于“两高一低”项目。; 符合. 表1-3与盘龙区生态环境准入清单管控要求的符合性分析 单元名称; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 盘龙区城区生活污染重点管控单元; 空间布局 约束; 1.大气环境质量保持在国家大气环境质量二级标准以内。 2.加强施工工地的扬尘控制和移动源大气环境污染管理;加强对汽车尾气综合处理，减轻汽车尾气污染和光化学污染。 3.城市污水管网尚未配套的地区，房地产开发项目应自行建设污水处理设施，污水处理后达标排放。 4.完善生活污水收集处理系统，改造截污干管，杜绝生活污水直接进入城区河道及湖库，生活污水集中处理率达到95%以上。5.按国家、省、市相关标准要求建设、改造、提升满足实际需求的环卫基础设施。; 1、项目评价区域内空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。项目废气经管道至楼顶经光氧净化器+活性炭吸附箱处理后通过15m的排气筒（DA001）排放。 2、项目已于1997年建成投入运行，目前属于完善手续，根据走访调查，项目前期施工未收到投诉。 3、项目所在区域已配套有污水管网。 4、项目废水经处理达标后排入蓝桉路市政污水管网，最终进入昆明市第十四水质净化厂处理。 5、项目满足国家、省、市相关标准要求。; 符合. 污染物排放管控; —; —; —. 环境风险 防控; 1.危险废物必须进行集中处置。收集、贮存危险废物，必须按照危险废物标准进行分类，禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相同而未经安全性处置的危险废物，禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。 2.运输危险废物，必须采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险废物运输管理的规定。; 1、项目实验前2次清洗废液经管道收集至废液收集罐内，其余危险废物暂存于危废暂存间内，交由云南大地丰源环保有限公司清运、处置。 2、项目不进行运输，交由云南大地丰源环保有限公司清运。; 符合. 资源开发效率要求; 主要可再生资源回收利用率≥80%。; 项目破碎玻璃、废包装品进行分类收集、分类处理，可回收部分卖给废品收购站进行回收利用，不可回收部分同生活垃圾一起处理; 符合. 综上，项目与昆明市生态环境分区管控要求符合。 3、与《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）的符合性分析 项目与《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）对比分析情况见下表1-4。 表1-4与《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）相符性分析 序号; 《长江经济带发展负面清单指南（试行）》; 本项目实际情况; 符合性. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目不涉及码头。; 符合. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 根据项目生态保护红线查询情况说明，项目不涉及自然保护区、风景名胜区。; 符合. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关口项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目不涉及饮用水源保护区。; 符合. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目不涉及水产种质资源保护区。; 符合. 5; 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸口保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目均不涉及; 符合. 6; 禁止在生态保护红线和永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军口国防项目口及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。; 项目不涉及基本农田，不在生态保护红线范围内。; 符合. 7; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。; 本项目不属于禁止落后产能项目; 符合. 8; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目; 本项目不属于过剩产能行业项目; 符合. 综上所述，项目的建设符合《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）。 4、与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》的符合性分析 项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》对比分析情况见下表1-5。 表1-5项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》相符性分析 序号; 《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》; 本项目实际情况; 符合性. 1; 第一条禁止新建、改建和扩建不符合《全国内河航道与港口布局规划》等全国港口规划和《昭通市港口码头岸线规划（金沙江段2019年—2035年）》、《景洪港总体规划（2019—2035年）》等州（市）级以上港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。; 本项目为实验室项目，项目不属于码头或过长江通道项目。; 符合. 2; 第二条禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止建设与自然保护区保护方向不一致的旅游项目。禁止在自然保护区内进行开矿、采石、挖沙等活动。禁止在自然保护区的核心区和缓冲区内建设任何生产设施﹐禁止在自然保护区的实验区内建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施。; 本项目不涉及盘龙区自然保护区核心区、风景名胜区等特殊敏感区。; 符合. 3; 第三条禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动以及修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；禁止在风景名胜区内设立开发区和在核心景区内建设宾馆、会所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的投资建设项目。; 本项目不涉及昆明市自然保护区核心区、风景名胜区等特殊敏感区。; 符合. 4; 第四条禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的投资建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目不属于饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 符合. 5; 第五条禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或围填海等投资建设项目。禁止擅自征收、占用国家湿地公园的土地；禁止在国家湿地公园内挖沙、采矿，以及建设度假村、高尔夫球场等任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目不属于在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目，项目符合主体功能定位的投资建设项目。; 符合. 6; 第六条禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在金沙江岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在金沙江干流、九大高原湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目为实验室项目，不属于违法利用、占用长江流域河湖岸线和投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 符合. 7; 第七条禁止在金沙江干流、长江一级支流建设除党中央、国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目；禁止未经许可在金沙江干流、长江一级支流、九大高原湖泊流域新设、改设或扩大排污口。; 本项目不涉及过江基础设施项目；本项目无污水外排，不设置污水排污口，且项目所在流域不属于金沙江干流、长江一级支流、九大高原湖泊流域。; 符合. 8; 第八条禁止在金沙江干流、长江一级支流、水生生物保护区和长江流域禁捕水域开展天然渔业资源生产性捕捞。; 本项目不涉及天然渔业资源生产性捕捞。; 符合. 9; 第九条禁止在金沙江干流，长江一级支流和九大高原湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在金沙江干流岸线三公里范围内和长江一级支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库﹐以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 项目不属于化工项目，尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目，且项目所在流域不属于金沙江干流，长江一级支流和九大高原湖泊岸线。; 符合. 10; 第十条禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。; 项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。; 符合. 11; 第十一条禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目。; 项目不涉及石化、煤化工业，项目不属于《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业。; 符合. 12; 第十二条禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目﹐依法依规关停退出能耗、环保、质量、安全不达标产能和技术落后产能。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放项目﹐推动退出重点高耗能行业“限制类”产能。禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严控尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能。; 根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的相关内容，项目不属于产业政策中的限制和淘汰类行业，本项目所选设备、工艺均未列入《淘汰落后生产力、工艺和产品目录》中；项目不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。; 符合. 综上所述，本项目符合《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》中相应要求。 5、与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析 2020年12月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过《中华人民共和国长江保护法》，于2021年3月1日起施行。 表1-6 项目与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析 相关要求; 拟建项目的情况; 符合性. 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目位于云南省林业和草原科学院内，不属于长江干支流岸线一公里范围、长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内。; 符合. 禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。; 该项目位于云南省林业和草原科学院内，不属于长江流域河湖管理范围。; 符合. 禁止在长江流域水上运输剧毒化学品和国家规定禁止通过内河运输的其他危险化学品。; 本项目不涉及长江流域水上运输。; 符合. 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。; 本项目不涉及长江流域河湖岸线。; 符合. 禁止在长江流域水土流失严重、生态脆弱的区域开展可能造成水土流失的生产建设活动。; 本项目位于云南省林业和草原科学院内，不属于长江流域水土流失严重、生态脆弱的区域。; 符合. 磷矿开采加工、磷肥和含磷农药制造等企业，应当按照排污许可要求，采取有效措施控制总磷排放浓度和排放总量；; 本项目不涉及磷矿开采加工、磷肥和含磷农药制造。; 符合. 综上，项目符合《中华人民共和国长江保护法》要求。 6、与《昆明市大气污染防治条例》符合性分析 项目与《昆明市大气污染防治条例》相符性分析见表1-7。 表1-7项目与《昆明市大气污染防治条例》符合性分析 序号; 《昆明市大气污染防治条例》; 本项目实际情况; 符合性. 1; 第十一条按照国家有关规定依法实行排污许可管理的单位，应当依法取得排污许可证，并按照排污许可证的规定排放大气污染物，禁止无排污许可证或者不按照排污许可证的规定排放大气污染物。; 本项目正在办理环评手续，后期将依法办理排污许可手续，并按规定排放大气污染物。; 符合. 2; 第十五条排放大气污染物的企业事业单位和其他生产经营者应当加强精细化管理，严格按照有关规定，配套建设、使用和维护大气污染防治装备。; 本项目已按照规定，配套建设大气污染防治装备：非甲烷总烃、甲醇及硫酸雾采用光氧净化器+活性炭吸附箱处理。按照国家有关规定设置大气污染物排放口，经处理达标后的废气经合规排放口排放。; 符合. 3; 十六条向大气排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当按照有关规定; 符合. 4; 第二十六条 下列产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取高效处理措施减少废气排放： （一）石油炼制及有机化学品、合成树脂、合成纤维、合成橡胶等行业； （二）制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂、橡胶和塑料加工等行业； （三）汽车、家具、集装箱、电子产品、工程机械等行业； （四）塑料软包装印刷、印铁制罐等行业； （五）其他产生挥发性有机物的生产和服务活动。; 本项目为实验室项目，在实验过程中用到少量有机试剂，产生的挥发性有机废气通过通风橱、万向罩经管道收集至楼顶，进入光氧净化器+活性炭吸附箱处理后通过15m的排气筒（DA001）排放。; 符合. 综上所述，项目符合《昆明市大气污染防治条例》中的相关要求。 7、与《云南省滇池保护条例》符合性分析 《云南省滇池保护条例》已由云南省第十四届人民代表大会常务委员会第六次会议于2023年11月30日审议通过，自2024年1月1日起施行。 昆明市人民政府应当按照划定的湖滨生态红线和湖泊生态黄线，确定生态保护核心区、生态保护缓冲区和绿色发展区，生态保护核心区、生态保护缓冲区和绿色发展区划分依据如下：生态保护核心区是指湖滨生态红线以内的水域和陆域。生态保护缓冲区是指湖滨生态红线与湖泊生态黄线之间的区域。绿色发展区是指湖泊生态黄线与湖泊流域分水线之间的区域。 滇池分为外海和草海。本项目位于昆明市盘龙区茨坝街道蓝桉路2号，项目区域附近地表水为项目西侧1065m的瓦溪河，瓦溪河汇入盘龙江后最终汇入滇池外海。对照《云南省滇池湖滨生态红线及湖泊生态黄线布置图》（附图5），项目所在区域为绿色发展区，本项目与《云南省滇池保护条例》中的要求对比见下表所示。 表1-8与《云南省滇池保护条例》符合性分析 《云南省滇池保护条例》; 项目情况; 符合性. 第二十六条绿色发展区应当控制开发利用强度、调整开发利用方式、实现流域保护和开发利用协调发展，以提升生态涵养功能、促进富民就业为重点，建设生态特色城镇和美丽乡村，构建绿色高质量发展的生产生活方式。 严禁审批高污染、高耗水、高耗能项目，禁止在绿色发展区内新建、改建、扩建造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、炼汞、电镀、化肥、农药、石棉、水泥、玻璃、冶金、火电等项目，以及直接向入湖河道排放氮、磷污染物的工业项目和严重污染环境、破坏生态的其他项目。现有高污染、高耗水、高耗能项目应当全部迁出滇池流域。 严格管控建设用地总规模，推动土地集约高效利用。; 项目属于自然科学研究和试验发展类项目，不属于严禁审批项目，也不属于高污染、高耗水、高耗能项目。运营期产生的实验室器皿第1-2次清洗废水和实验分析废液作为危废处理，经管道收集进入废液收集罐，定期交由云南大地丰源环保有限公司清运、处理；实验室器皿第3-5次清洗废水、纯水制备废水经独立的排污管道收集后进入污水处理站处理后与生活污水、实验室清洁废水汇入化粪池处理后排入蓝桉路市政污水管网，最终进入昆明市第十四水质净化厂处理。; 符合. 第二十七条绿色发展区禁止下列行为： （一）利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞，私设暗管，篡改、伪造监测数据，或者不正常运行水污染防治设施等逃避监管的方式排放水污染物； （二）未按照规定进行预处理，向污水集中处理设施排放不符合处理工艺要求的工业废水； （三）向水体排放剧毒废液，或者将含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等的可溶性剧毒废渣向水体排放、倾倒或者直接埋入地下； （四）未按照规定采取防护性措施，或者利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者存贮含有毒污染物的废水、含病原体的污水或者其他废弃物； （五）向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾或者其他废弃物； （六）超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物； （七）擅自取水或者违反取水许可规定取水； （八）违法砍伐林木； （九）违法开垦、占用林地； （十）违法猎捕、杀害、买卖野生动物； （十一）损毁或者擅自移动界桩、标识； （十二）生产、销售、使用含磷洗涤用品、国家明令禁止或者明令淘汰的一次性发泡塑料餐具、塑料袋等塑料制品； （十三）擅自填堵、覆盖河道，侵占河床、河堤，改变河道走向； （十四）使用禁用的渔具、捕捞方法或者不符合规定的网具捕捞； （十五）法律、法规禁止的其他行为。; 本项目处于城市建成区，用地属于科教用地，不涉及占用林地、植被砍伐等工程。本项目运营期产生的实验室器皿第1-2次清洗废水和实验分析废液作为危废处理，经管道收集进入废液收集罐，定期交由云南大地丰源环保有限公司清运、处理；实验室器皿第3-5次清洗废水、纯水制备废水经独立的排污管道收集后进入污水处理站处理后与生活污水、实验室清洁废水汇入化粪池处理后排入蓝桉路市政污水管网，最终进入昆明市第十四水质净化厂处理。 本项目用水由市政供水管网供给，不开采地下水或取用地表水；运营期产生的固废均合理、妥善处置，未向水体排放、倾倒。本项目不使用含磷洗涤用品和不可自然降解的泡沫塑料餐饮具、塑料袋。; 符合. 第三十五条滇池流域实行重点水污染物排放总量控制制度，以水环境质量改善为核心，严格控制氮、磷等重点水污染物进入水体。; 本项目处于城市建成区，用地属于科教用地，不涉及占用林地、植被砍伐等工程。本项目运营期产生的实验室器皿第1-2次清洗废水和实验分析废液作为危废处理，经管道收集进入废液收集罐，定期交由云南大地丰源环保有限公司清运、处理；实验室器皿第3-5次清洗废水、纯水制备废水经独立的排污管道收集后进入污水处理站处理后与生活污水、实验室清洁废水汇入化粪池处理后排入蓝桉路市政污水管网，最终进入昆明市第十四水质净化厂处理。废水不直接进入河道，对地表水环境造成的影响较小。; 符合. 第四十一条城乡生活垃圾处置以减量化、资源化、无害化为目标。有关县级人民政府采取分类投放、分类收集、分类运输、分类处置等措施，通过源头分类，最大限度回收利用，实现生活垃圾处置减量；通过提升集中处置能力、加强运行管理，全面实现生活垃圾资源化利用或者无害化处置。 产生、收集厨余垃圾的单位和其他生产经营者，应当将厨余垃圾交由具备相应资质条件的单位进行无害化处理。; 同时本项目运行产生的生活垃圾委托当地环卫部门进行处置，危废委托云南大地丰源环保有限公司进行处置。; 符合. 综上所述，项目符合《云南省滇池保护条例》中的相关要求。 8、与《滇池“三区”管控实施细则（试行）》符合性分析 2022年12月27日，昆明市人民政府发布了“昆明市人民政府关于印发滇池‘三区’管控实施细则（试行）的通知”。“三区”指生态保护核心区、生态保护缓冲区和绿色发展区，生态保护核心区、生态保护缓冲区和绿色发展区划分依据如下：生态保护核心区是指湖滨生态红线以内的水域和陆域。生态保护缓冲区是指湖滨生态红线与湖泊生态黄线之间的区域。绿色发展区是指湖泊生态黄线与湖泊流域分水线之间的区域。项目位于绿色发展区，项目与《滇池“三区”管控实施细则（试行）》符合性见下表。 表1-9与《滇池“三区”管控实施细则（试行）》符合性分析 《滇池“三区”管控实施细则（试行）》; 项目情况; 符合性. 第二十三条严格管控建设用地总规模。 严格执行依法批准的国土空间规划明确的建设用地总规模，新增建设用地主要优先用于保障基础设施、公共服务设施等民生项目用地需求。科学发展资源条件优越，以及旅游、休闲、康养等发展潜力较大的绿色产业。不得建设不符合国家产业政策的造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、炼汞、电镀、化肥、农药、石棉、水泥、玻璃、冶金、火电以及其他严重污染环境的生产项目。禁止新建、改建、扩建直接向入湖河道排放氮、磷污染物的工业项目和严重污染环境、破坏生态的其他项目。; 项目本项目位于昆明市盘龙区茨坝街道蓝桉路2号，用地为科教用地。项目属于科研实验类项目，不属于造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、炼汞、电镀、化肥、农药、石棉、水泥、玻璃、冶金、火电以及其他严重污染环境的生产项目。项目废气排放量较小，废水排入市政污水管网，不直接排入地表水。; 符合. 第二十五条全面提高用水效率。 开展农业高效节水示范区建设，提高农田灌溉水有效利用系数。严格执行节水型企业标准、用水定额标准等，实施节水技术改造。加强再生水利用，鼓励将再生水优先用于工业生产、生态景观、建筑施工、城市杂用等。2025年底前，流域内万元GDP用水量和万元工业增加值用水量较2020年降幅均达16%以上。; 本项目用水严格执行《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019）；实验废水经污水处理站处理后排入市政污水管网。; 符合. 第二十九条全力发展绿色低碳循环经济。 优化种植产业结构，推广绿色生态种植，鼓励耕地轮作。加快产业结构调整，淘汰落后产能，制定迁出计划，将现有“高污染、高耗水、高耗能”企业全部迁出流域外。鼓励文化创意、会议会展、运动休闲、康体养生、乡村度假、科研设计、总部经济等绿色高附加值服务业的发展。深入实施乡村振兴战略，大力发展生态农业、生态旅游业等生态友好型产业，推进文旅农融合发展。; 本项目属于科研实验类项目，属于“实施细则”中的“科研设计”项目。; 符合. 第三十条大力推进流域生态修复。 2025年底前，滇池主要入湖河道全面消除Ⅴ类、劣Ⅴ类水体。全面排查流域内矿山，按照自然保护地、生态保护红线管理要求分类处置，并按照宜林则林、宜耕则耕、宜草则草、宜景则景的原则进行生态修复，推进历史遗留矿山生态修复。积极推进国土绿化行动，加强滇池面山绿化和生态修复，提高森林覆盖率，减少水土流失，涵养水源，提升森林、草原系统生态功能。加强入湖河道综合治理，常态化开展“乱占、乱采、乱堆、乱建”清理行动，促进河道生态修复。加强入湖河道管理，严格主要入湖河道管理范围内建设项目和活动的审批及监管，对在主要入湖河道两侧河堤堤顶临水一侧向外水平延伸50米以内区域的建设项目，市级有关行业主管部门在报市人民政府批准前应向市滇池管理局征求意见。; 项目与最近的地表水瓦溪河的距离为1065m，不在50m范围内。; 符合. 第三十二条加强滇池面山生态屏障建设。 严格控制滇池面山区域开发建设活动，不得破坏生态自然景观。提升面山水源涵养、水土保持、生物多样性保护等重要生态服务功能，实施面山水土流失防治、植被修复与生态恢复工程，建设滇池面山生态屏障。; 项目在已批准的科教用地上进行建设，地块为云南省林业和草原科学院所属的用地红线范围内，目前该用地受人类活动影响，区域现状主要为水泥路面和人工绿化植被，无天然植被。; 符合. 综上所述，项目的建设不违反《滇池“三区”管控实施细则（试行）》保护与管理规定。 9、与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》符合性分析 项目实验环节产生的非甲烷总烃为挥发性有机物，对照《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（环境保护部公告2013年第31号）中的相关要求见下表。 表1-10与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》符合性分析 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》; 项目情况; 符合性. VOCs污染防治应遵循源头和过程控制与末端治理相结合的综合防治原则。在工业生产中采用清洁生产技术，严格控制含VOCs原料与产品在生产和储运过程中的VOCs排放，鼓励对资源和能源的回收利用；鼓励在生产和生活中使用不含VOCs的替代产品或低VOCs含量的产品。; 项目在实验过程中严格控制含VOCs原辅料在使用和储存过程中的VOCs排放；此外，项目主要通过“光氧净化器+活性炭吸附箱”处理挥发性有机废气，可使其达标排放。; 符合. 在工业生产过程中鼓励VOCs的回收利用，并优先鼓励在生产系统内回用。对于含高浓度VOCs的废气，宜优先采用冷凝回收、吸附回收技术进行回收利用，并辅助以其他治理技术实现达标排放。 对于含中等浓度VOCs的废气，可采用吸附技术回收有机溶剂，或采用催化燃烧和热力焚烧技术净化后达标排放。当采用催化燃烧和热力焚烧技术进行净化时，应进行余热回收利用。对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。含有有机卤素成分VOCs的废气，宜采用非焚烧技术处理。; 项目产生的发性有机废气为低浓度废气，采用“光氧净化器+活性炭吸附箱”处理后可达标排放; 符合. 恶臭气体污染源可采用生物技术、等离子体技术、吸附技术、吸收技术、紫外光高级氧化技术或组合技术等进行净化。净化后的恶臭气体除满足达标排放的要求外，还应采取高空排放等措施，避免产生扰民问题。; 项目产生的发性有机废气为低浓度废气，采用“光氧净化器+活性炭吸附箱”处理后可达标排放; 符合. 严格控制VOCs处理过程中产生的二次污染，对于催化燃烧和热力焚烧过程中产生的含硫、氮、氯等无机废气，以及吸附、吸收、冷凝、生物等治理过程中所产生的含有机物废水，应处理后达标排放。; 项目产生的发性有机废气为低浓度废气，采用“光氧净化器+活性炭吸附箱”处理后可达标排放，不会产生二次污染; 符合. 鼓励企业自行开展VOCs监测，并及时主动向当地环保行政主管部门报送监测结果。; 项目在今后运行过程中应严格按照相关技术规范的要求 开展VOCs监测，并及时主动向生态环境主管部门报送; 符合. 企业应建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台账等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行。; 项目在今后运行过程中应建立健全 VOCs 治理设施的运行维护规程和台账等日常管理制度，并定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行; 符合. 当采用吸附回收（浓缩）、催化燃烧、热力焚烧、等离子体等方法进行末端治理时，应编制本单位事故火灾、爆炸等应急救援预案，配备应急救援人员和器材，并开展应急演练。; 项目产生的发性有机废气采用“光氧净化器+活性炭吸附箱”处理; 符合. 综上所述，项目建设和运营符合《挥发性有机物（VOCS）污染防治技术政策》规定的相关要求。 10、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）符合性分析 表1-11与《挥发性有机物无组织排放控制标准》符合性分析 《挥发性有机物无组织排放控制标准》; 项目情况; 符合性. 5.1.1VOCs物料应储存在密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。 5.1.2盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放在室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。 5.1.3VOCs物料储罐应密封良好，其中挥发性有机液体储罐应符合5.2条规定。; 项目外购的有机试剂均储存在密闭容器中，进入项目区内，储存于专门的试剂库内。在非取用时，有机试剂处于密封状态。; 符合. 7、工艺过程VOCs无组织排放控制要求 7.3其他要求 企业应建立台账，记录含VOCs原辅料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期不少于3年。; 建设单位在今后运营过程中，应建立台账，对含VOCs的原辅料及产品进行台账记录并保存不少于3年。; 符合. 10.1.1针对VOCs无组织排放设置的废气收集处理系统应满足本章要求。 10.1.2VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能长时间停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 目实验产生的挥发性有机废气经收集后进入“光氧净化器+活性炭吸附箱”处理后由15m高排气筒排放，废气收集处理系统与实验工艺设备同步运行。; 符合. 10.2废气收集系统要求 企业应考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素，对VOCs废气进行分类收集。 10.3VOCs排放要求 10.3.1VOCs废气收集处理系统污染物排放应符合GB16297或相关行业标准的规定。 10.3.4排气筒高度不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定; 项目实验产生的挥发性有机废气经通风橱收集后进入“光氧净化器+活性炭吸附箱”处理后由15m高排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的要求；VOCs无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求。; 符合. 11企业厂区内及周边污染监控要求 企业边界及周边VOCs监控要求执行GB16297或相关行业排放标准的规定; 符合. 根据上表可知，项目实验区VOCs无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求。 11、与《云南省空气质量持续改善行动实施方案》符合性分析 表1-12与《云南省空气质量持续改善行动实施方案》符合性分析 《云南省空气质量持续改善行动实施方案》; 项目情况; 符合性. 坚决遏制“两高一低”项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家和省产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。加快推进钢铁产业转型升级，鼓励钢铁、焦化、烧结一体化布局，减少独立焦化、烧结、球团和热轧企业及工序。到2025年，短流程炼钢产量占比达15%。; 项目属于科研实验类项目，不属于“两高一低”项目。在实验过程中严格控制含 VOCs 原辅料在使用和储存过程中的VOCs 排放；此外，项目主要通过“光氧净化器+活性炭吸附箱”处理挥发性有机废气，可使其达标排放。; 符合. 推动落后产能退出。推动能耗、环保、质量、安全、技术达不到标准和生产不合格产品或淘汰类产能依法依规关停退出。不予审批限制类新建项目，按照国家要求对属于限制类的现有生产能力进行升级改造。; 项目属于科研实验类项目，不属于落后产能。; 符合. 优化含VOCs原辅材料和产品结构。严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，加大工业涂装、包装印刷和电子行业低（无）VOCs含量原辅材料替代力度。严格执行VOCs含量限值标准，室外构筑物防护和城市道路交通标志推广使用低（无）VOCs含量涂料。; 项目属于科研实验类项目，实验过程产生的发性有机废气采用“光氧净化器+活性炭吸附箱”处理后可达标排放。; 符合. 推动绿色环保产业健康发展。支持培育一批低（无）VOCs含量原辅材料生产和使用、VOCs污染治理、超低排放、环境和大气成分监测等领域龙头企业。多措并举治理环保领域低价低质中标乱象，营造公平竞争环境，推动产业健康有序发展。; 项目属于科研实验类项目，实验过程产生的发性有机废气采用“光氧净化器+活性炭吸附箱”处理后可达标排放。; 符合. 加强VOCs全过程综合治理。污水处理场所高浓度有机废气要单独收集处理；含VOCs有机废水储罐、装置区集水井（池）有机废气要密闭收集处理。研究建立全省统一的泄漏检测与修复信息管理平台。及时收集处理企业开停工、检维修期间退料、清洗、吹扫等作业产生的VOCs废气。; 项目产生的发性有机废气为低浓度废气，采用“光氧净化器+活性炭吸附箱”处理后可达标排放。; 符合. 综上所述，项目建设和运营符合《云南省空气质量持续改善行动实施方案》规定的相关要求。 12、选址合理性分析 本项目选址位于昆明市盘龙区茨坝街道蓝桉路2号，根据建设单位提供的国有土地使用证，项目用地类型为科教用地，项目周围无自然区、风景名胜区、生态保护区，集中式的供水水源地等环境敏感区，评价区域无珍稀动植物分布。 环境质量现状评价结果表明，项目所在区域大气环境及声环境质量较好，对于项目所产生的大气污染物，有足够的环境自净能力及环境容量。因此本项目选址是合理的。 13、环境相容性分析 项目区不涉及国务院、国家有关部门、省（自治区、直辖市）人民政府、市、县人民政府规定的饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区、森林公园、地质公园、世界遗产地、国家重点文物保护单位、历史文化保护地，项目占地不涉及基本农田，项目选址无重大的环境制约因素。区内无国家规定的保护动植物种类，项目所在地不属于国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其他区域。 项目所在区域人口密度不大，场地地形条件良好。项目区域交通、环卫等城市公共基础建设基本完善，水、电供应有保障。项目周边无高污染型企业，区域环境质量现状较好，项目区附近无制约本项目建设的因素。 本项目在经环评提出的措施后运营过程中针对废水、废气、噪声、固体废物等各类污染物均采取了相应的污染防治措施，可以实现污染物达标排放，产生的污染物较少，对大气环境、地表水环境、地下水环境、声环境及生态环境影响不大，不会改变原有环境功能和类别，本项目污染物对周边居民不会产生大的影响。因此，本项目与区域环境相容。 |

- 建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目背景 云南省林业和草原科学院成立于1959年，前身为云南省林业科学研究所。1985年经国家科委批复改为云南省林业科学院，2018年更名为云南省林业和草原科学院。 云南省森林植物培育与开发利用重点实验室是1995年国家林业部第一批批准建设的部属重点实验室，1996年11月15日取得云南省计划委员会、云南省财政厅、云南省科学技术委员会关于项目可研批复（云科计发〔1996〕33号），总投资930万元，于1997年建成投入运行。此后，持续得到财政部、国家林草局和云南省的资金支持，2013年中央补助地方科技基础条件专项和云南省科技创新平台建设项目投入470万元，完成实验室维修改造；2024年国家林草局和云南省林草局安排1178万元，更新仪器设备112台（套），科研条件不断改善。重点实验室承担野生植物资源调查监测、濒危机制、引种驯化、扩繁回归和可持续利用相关的项目255项，包括科技部课题任务12项、国家自然科学基金项目10项等。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年），本项目不涉及P3、P4实验室以及转基因实验室，属于“四十五、研究和试验发展98专业实验室”，需要编制环境影响报告表，为完善手续，云南省林业和草原科学院特委托云南清蓝源环保科技有限公司编制环境影响报告表。 2、项目概况 项目名称：云南省森林植物培育与开发利用重点实验室 建设单位：云南省林业和草原科学院 建设性质：新建 建设地点：昆明市盘龙区茨坝街道蓝桉路2号云南省林业和草原科学院内 项目总投资：930万元 项目占地面积：占地面积1128.35m2 建设内容及规模：主要设置有生物技术与育种实验平台、植物化学实验平台、植物生理生态实验平台。 本项目主要包括主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程及依托工程，具体设置情况见表2-1。 表2-1 项目工程建设内容一览表 类别; 建设内容; 基本情况; 备注. 主体 工程; 实验室; 一层; 建筑面积376.12m2，高3.2m，其中101为会议室，102为门卫室，103-106为生物技术与育种实验平台，主要进行植物及植物组织培育、植物中有效成分研究实验。. 二层; 建筑面积376.12m2，高3.2m，其中201、202为会议室，203为办公室，204-208为植物化学实验平台，主要进行植物提取、分离和鉴定实验（包括植物核酸、蛋白质检测，高通量鉴定分离根系微生物等）。. 三层; 建筑面积376.12m2，高3.2m，其中301、302为会议室，303为办公室，304-308为植物生理生态实验平台，主要进行植物细胞培养，以及一层组培后植物细胞质壁分离鉴定、植物组织水势测定、根活力测定、植物溶液培养和缺素症状、叶绿素含量测定等实验. 辅助 工程; 办公楼; 9F，建筑面积为7345m2，位于实验室东北侧，主要为行政管理人员及科研人员办公使用; 依托省林业和草原科学院办公楼. 食堂; 1F，建筑面积为600m2，位于办公楼北侧; 依托省林业和草原科学院食堂. 公用 工程; 给水; 市政供水，可满足生活、消防用水要求. 排水; 本项目实行雨污分流，雨水经雨水管道收集后排入雨水管道；生活废水经化粪池处理后排入蓝桉路市政管网，实验室器皿第1-2次清洗废水和试验分析废液作为危废处理，经管道收集进入废液收集罐，定期交由云南大地丰源环保有限公司清运、处理；实验室器皿第3-5次清洗废水、纯水制备废水经独立的排污管道收集后进入污水处理设施处理后汇入化粪池一起排入蓝桉路市政管网。最终废水进入昆明市第十四水质净化厂处理。. 供电; 市政供电. 环保工程; 废水处置措施; 化粪池; 1个，容积为2m3，位于实验室东南侧，主要处理实验室人员生活废水. 污水处理设施; 1座，位于实验楼地下，处理规模为2m3/d，处理工艺为“收集箱+中和反应+混凝沉淀+重金属捕捉+光催化反应+微电解反应+微生物反应+电化学氧化+活性吸附+MBR膜净化”. 隔油池; 位于食堂北侧，容积为3m3，用于预处理食堂废水; 依托. 废气处置措施; 实验室废气; 一层实验室乙醇、联苯胺、丙烯酰胺、三氯甲烷、丙酮、异戊醇、四甲基乙二胺、巯基乙醇、环戊酮、甲醇等产生的有机废气（以VOCs计）和硫酸雾通过通风橱、万向罩、实验室全面排风系统、管道收集；二层实验室丙烯酰胺、冰醋酸、异丙醇、乙酸乙酯、乙醇、丙三醇等产生的有机废气（以VOCs计）通过通风橱（风口）、管道收集；三层产生的气溶胶通过通风橱（风口）、管道收集。收集废气经管道至楼顶经光氧净化器+活性炭吸附箱处理后通过15m的排气筒（DA001）排放; 本次环评提出将排气筒高度增高至15m，并设置监测采样口. 食堂油烟; 经油烟净化器处理后经楼顶排放; 依托. 噪声处置措施; 项目采用低噪声设备. 固废处置措施; 生活垃圾桶; 各楼层分散设置小型生活垃圾桶若干，院内设置大容量带盖式生活垃圾桶集中分类收集. 一般固废暂存间; 拟建于楼梯间，建筑面积约5m2; 本次环评提出需新增一般固废暂存间. 危废暂存间; 设置危险废物暂存间，建筑面积12m2，采用高密度聚乙烯进行敷设。满足防渗技术要求：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，或参考GB18597执行。. 废液收集罐; 位于实验楼西侧，容积约2m3，用于收集、暂存实验室器皿第1-2次清洗废水和试验分析废液. 3、主要生产设备 主要生产设备如表2-2所示。 表2-2 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格/型号; 数量（台/个）; 备注. 生物技术与育种实验平台. 1; 超低温冰箱; 902-UCTS; 1. 2; 高压灭菌锅; 致微GR110DA; 1. 3; A型生物安全柜; HFsafe-1200LC; 2. 4; 人工气候箱; RG*400EF; 1. 5; 台式超纯水机; 四川优普VPT-I-10T; 1. 6; 台式恒温培养摇床; TY-70B; 1. 7; 洁净工作台柜; SW-CJ-2F; 2. 8; 低温冰箱; DW-YL270; 1. 9; 医用冷藏箱; YC-300L; 2. 10; 软水机; ZC-100型; 1. 11; 制冰机; 常熟雪科IMS-30; 1. 12; 电热鼓风干燥箱; WGL-230B; 2. 13; 超声波清洗仪; 宁波新芝SB-5200; 1. 14; 酸度计; 上海雷磁PHSJ-3F; 1. 15; 磁力搅拌器; MS-H280; 3. 16; CHN828酸度计; /; 1. 17; 激光共聚焦显微镜; 德国徕卡TCSSP8; 1. 18; 超临界萃取仪; 美国SFE-500; 1. 19; 气质联用仪; 美国热电THERMO1310ISO; 1. 20; 全自动氨基酸分析仪; 英国BIOCHROM130+; 1. 21; 生物样品脱水系统; SYNCORE; 1. 22; 气相色谱仪(美国）; claruse680; 1. 23; 液相色谱仪; 德国安捷伦1260; 1. 24; 紫外可见红外分光光度计; 美国PERKINELMERLAMBD750; 1. 25; 色谱仪; LC3050; 1. 26; 真空控制系统; MZ2CN7/VC-4000L; 1. 27; 双层玻璃反应釜; 予华YSF-30L; 1. 28; 冰柜; 海尔DW-25W388; 3. 29; 过滤装置; SAM-2S山姆; 1. 30; 低温冷却循环泵; DFY-10/10; 1. 31; 电池柜; UPSC8柜GPC1106; 1. 32; 超声波清洗仪; SB-5200DTDN; 1. 33; 抽风柜离心风机5.0A; /; 1. 34; 气体进样针; SUPELCO; 2. 35; 油脂物料粉碎机; 麦可酷M-1; 1. 36; 冰箱; DW-25L92; 1. 37; SB2200-T超声波清洗器; /; 1. 38; 脂肪测定仪; SZF-06; 1. 39; 除湿机; WDF-38BD; 1. 40; 真空干燥箱; DZF-6020; 1. 41; 真空泵; ZXZ-Z; 1. 42; 粉碎机; XFB500; 1. 43; 水浴锅; HH-S216; 1. 44; R114/A旋转蒸发器; /; 1. 45; 年轮分析系统(带扫描仪）; 加拿大winDENDRO; 1. 46; 辐射照度测量仪; 美国LI-1500; 1. 47; 原位茎干水势测量仪; PSY1; 1. 48; 微型气象监测系统; 力高泰DECAGON; 1. 49; 核酸蛋白片段自动分析系统; QIAXCE1; 1. 50; 凯氏定氮仪; KJELTEC8200; 1. 51; 人工气候试验箱; 15平方米; 1. 52; 旋转蒸发仪; ADVANTAGEML/G3; 1. 53; SYNGENE凝胶图像分析系统; /; 1. 54; Buchi旋转蒸发仪; 瑞士BUCI旋转蒸发仪R-215; 1. 55; MLR-350H人工气候箱; /; 1. 56; 多功能组合摇床; HYG-C; 1. 57; 超低温冰箱; 美国994THERMOFISHER; 1. 58; SANYO低温冰柜; /; 1. 59; 彩频三单元全温叠加振荡器; ZWYR-D2403型; 1. 60; 发电机; 10GF-4力帆; 1. 61; 冷冻干燥机; FD-IC-50; 1. 62; Pac-Basic电泳仪; /; 1. 63; AX120电子天平; /; 1. 64; BIO-RAD300电泳仪; /; 1. 65; 垂直板电泳槽; 美国bi0-rad转运槽模块; 1. 66; LRH-250G光照培养箱; /; 1. 67; LRH-250-G光照培养箱; /; 1. 68; 超净工作台; 苏净安泰; 1. 69; 电子天平; PL2002; 1. 70; 霉菌培养箱; MTP-250; 1. 71; 净化工作台; CJ-1D; 1. 72; 移液器; THERMAFISHER美国F2; 1. 73; CS101-E电热鼓风干燥箱; /; 1. 74; 单人双面SW-CJ-IF净化工作台; /; 1. 75; 超声波清洗机; BNS-1012B; 1. 76; 鼓风干燥箱; 天津泰斯特WGL-125B; 1. 77; 冰箱; DW-25L92; 1. 78; PH计; 梅特勒FE28-BIO; 1. 79; 恒温箱（槽）; GSP-9050; 1. 80; 恒温培养箱; GSP9050; 1. 81; 移液器; 美国F2; 1. 82; 海尔238展示柜; /; 1. 83; VIP272微波炉; /; 1. 84; 磁力搅拌器; 赛罗捷克MS-H280-PRO; 1. 85; YDS-10B液氮容器; /; 1. 86; 真空泵; SHZ-D(III); 1. 87; 恒温水浴锅; 天津泰斯特DK-98; 1. 88; 中草药粉碎机; DFY-1000; 1. 植物化学实验平台. 1; 荧光定量PCR仪; CFX9670UCH; 1. 2; 落地离心机; ARANTIJ-26XP; 1. 3; 凝胶成像系统; C300; 1. 4; 离心真空浓缩干燥系统; /; 1. 5; 超纯水系统; 德国MILI-18ADVANTAGEATO; 1. 6; 通用突变检测系统; DCODEMUTATIONANALYSIS; 1. 7; 细胞破碎匀浆机; 北京GT-100型; 1. 8; 超微量紫外可见分光光度计; NANODRPP2000; 1. 9; PCR仪; C-1000; 1. 10; 美国电泳测序仪; KMOF-1039HK; 1. 11; 电泳系统; POWERPAC-300; 1. 12; 快速梯度PCR增扩仪; C1000TOUCH; 1. 13; 自动高压灭菌器; GI100T; 1. 14; 高精图恒温水浴锅; GD120-R1; 1. 15; 十万分之一电子天平; 梅特勒XS105DV; 1. 16; 自动高压灭菌器; GI54T; 1. 17; 高速离心机; HC-2518R; 1. 18; 制冰机; XB-20; 1. 19; 高压电泳仪; POWERPACHV; 1. 20; 台式离心机; 5418; 3. 21; 生物显微镜; AE2000; 1. 22; 生化培养箱; 中国SHP-450; 1. 23; 恒温摇床; ZWYR-240; 1. 24; 超声波细胞破碎仪; JY88-IIN; 1. 25; 紫外线消毒机; YF/ZX-B100; 1. 26; XTL-II体视显微镜; /; 1. 27; 变频空调; KFR-26GW; 2. 28; 恒温加热板; HX-TLC-1H; 1. 29; 超净工作台; /; 4. 30; 紫外线分析仪器; ZF-ZC; 1. 31; 液氮储存罐; YDS-50B-80; 2. 32; 空气恒温摇; /; 1. 33; 海尔冰箱; BCD-230SDCD; 1. 34; WD-9403A观察仪; /; 1. 35; 冰箱; YCD-210; 2. 36; 大岛除湿机; 36升ODH-360B; 1. 37; 除湿机; WDF-38BD; 1. 38; 恒温金属锅; JS-400A; 1. 39; 水平电泳仪; BG-SUBM2DI; 1. 40; TGL-16G高速离心机; /; 1. 41; 脱色摇床; STS-2A; 1. 42; 离心振荡器; VORTEXGENIUS3; 1. 43; 离心机; MINIG; 1. 44; 恒温干燥箱; 中国DHG-9011A; 1. 45; 小推车; YS-XTC-2; 2. 植物生理生态实验平台. 1; 便携式光合作用测定仪; 美国LI-6400XT; 1. 2; 植物培养箱; 美国PERCIVALE-36L2; 1. 3; 荧光显微镜; 德国徕卡DM4000BLED; 1. 4; 总氮分析仪; ELAB-TOC(苏州）; 1. 5; 石蜡包埋机; SLEEMPS1P2; 1. 6; 彩色冷CCD成像系统; 德国徕卡DFC550; 1. 7; 手动轮转式切片机; 德国徕卡RM2235; 1. 8; 旋转蒸气仪; 郑州长城R-1010; 1. 9; 智能型低温低湿储存柜; CZ-1600FY; 1. 10; 切菜机; 银鹰CX150; 1. 11; 紫外可见光分光光度计; UV1102II(上海）; 1. 12; 光电叶面积仪; YAXIN-1241; 1. 13; 人工气候培养箱; BIC-400; 1. 14; 人工气候培养箱; BIC-400; 1. 15; MA45红外线水分测定仪; /; 1. 16; 水分分析仪XM60(瑞士）; /; 2. 17; 显微镜图像外沿系统; 德国徕卡AF6000; 1. 18; 土壤水分仪; ZTS-W; 1. 19; 干燥箱; GZX-9240MBE; 1. 20; 超声波清洗仪; SB-5200DTDN; 1. 21; 烘片机; 上海徕卡HI1220; 1. 22; 摊片机; 上海徕卡HI1210; 1. 23; 台式电导率仪; DDS-608; 1. 24; 显微镜照相C接口; /; 1. 25; 海尔电冰箱; BCD-238WE; 1. 26; 切菜机; 银鹰YQC-QJ660; 1. 27; 电热恒温鼓风干燥箱; DHG9070A; 1. 28; 标准PH计; 110P-01A美国; 2. 29; 切菜机; 三宇CHP-QJ660; 1. 30; 水浴锅; HH-S216; 1. 4、原辅材料及能源消耗情况 本项目原辅料用量见表2-3。 表2-3 项目主要原辅料用量一览表 名称; 用量; 储存量; 存放地点. 肌醇; 10g/a; 500g; 试剂柜. L-谷氨酰胺; 15g/a; 500g; 试剂柜. 硝酸银; 10g/a; 100g; 试剂柜. 氯化钴; 10g/a; 200g; 试剂柜. 乙二胺四乙酸二钠（EDTA-Na2）; 40g/a; 700g; 试剂柜. 卡拉胶; 50g/a; 1000g; 试剂柜. 植物凝胶; 30g/a; 500g; 试剂柜. 聚乙二醇-6000; 10g/a; 1000g; 试剂柜. 水解络蛋白; 10g/a; 100g; 试剂柜. 乙磺酸水合物（MEShydrate）; 10g/a; 500g; 试剂柜. 麦芽糖; 50g/a; 250g; 试剂柜. 蔗糖; 100g/a; 4000g; 试剂柜. 氯化镍; 20g/a; 500g; 试剂柜. 氯化钾; 20g/a; 500g; 试剂柜. 碘化钾; 50g/a; 1000g; 试剂柜. 甲基红; 5g/a; 25g; 试剂柜. 甲基橙; 5g/a; 25g; 试剂柜. 高锰酸钾; 10g/a; 500g; 试剂柜. 硝酸钾; 10g/a; 500g; 试剂柜. 氢氧化钠; 20g/a; 500g; 试剂柜. 磷酸二氢钾; 20g/a; 1000g; 试剂柜. 硫酸锰; 20g/a; 1000g; 试剂柜. 硫酸铜; 10g/a; 1000g; 试剂柜. 硫酸镁; 10g/a; 1000g; 试剂柜. 硫酸铁; 10g/a; 1000g; 试剂柜. 硫酸锌; 10g/a; 1000g; 试剂柜. 钼酸钠; 10g/a; 1000g; 试剂柜. 硼酸; 5g/a; 500g; 试剂柜. 硝酸钙; 5g/a; 500g; 试剂柜. 硝酸镁; 10g/a; 500g; 试剂柜. 硫酸亚铁; 10g/a; 500g; 试剂柜. 氯化镁; 10g/a; 500g; 试剂柜. 无水氯化钙; 10g/a; 500g; 试剂柜. 琼脂糖; 10g/a; 100g; 试剂柜. 氯化钠; 15g/a; 1000g; 试剂柜. 乙酸镁; 10g/a; 500g; 试剂柜. 乙酸钾; 10g/a; 500g; 试剂柜. 十二烷基磺酸钠（SDS）; 20g/a; 500g; 试剂柜. 十六烷基三甲基溴化铵（CTAB）; 20g/a; 500g; 试剂柜. 碘化丙啶 PI; 2mg/a; 5mg; 试剂柜. 变色硅胶; 12000g/a; 24000g; 试剂柜. 丙烯酰胺; 20g/a; 750g; 试剂柜. 亚甲基双丙烯酰胺; 5g/a; 100g; 试剂柜. 联苯胺; 5g/a; 25g; 试剂柜. 三氯甲烷; 1000mL/a; 1000mL; 试剂柜. 冰乙酸; 10mL/a; 2000mL; 试剂柜. 30%过氧化氢; 10mL/a; 500mL; 试剂柜. 无水乙醇; 1000mL/a; 2000mL; 试剂柜. 异丙醇; 20mL/a; 1500mL; 试剂柜. 丙酮; 15mL/a; 500mL; 试剂柜. 异戊醇; 15mL/a; 1000mL; 试剂柜. 四甲基乙二胺; 15mL/a; 200mL; 试剂柜. 巯基乙醇; 15mL/a; 100mL; 试剂柜. 二甲基亚砜（DMSO）; 10mL/a; 100mL; 试剂柜. 丙三醇; 10mL/a; 500mL; 试剂柜. 次氯酸钠; 15mL/a; 4000mL; 试剂柜. 98%硫酸; 20mL/a; 500mL; 试剂柜. Tris酚; 20mL/a; 250mL; 试剂柜. 改良马丁液体培养基; 200g/a; 250g; 试剂柜. 沙氏葡萄糖液体; 200g/a; 500g; 试剂柜. 马铃薯葡萄糖肉汤; 200g/a; 250g; 试剂柜. 可溶性淀粉; 200g/a; 500g; 试剂柜. 胰蛋白胨水; 200g/a; 250g; 试剂柜. 牛肉浸粉; 200g/a; 250g; 试剂柜. 马铃薯浸出粉; 200g/a; 250g; 试剂柜. 酪蛋白胨; 200g/a; 250g; 试剂柜. 番茄粉; 200g/a; 250g; 试剂柜. 麦芽浸粉; 200g/a; 250g; 试剂柜. 胰蛋白胨大豆肉汤; 200g/a; 250g; 试剂柜. 乳糖蛋白胨; 200g/a; 250g; 试剂柜. 麦芽汁; 200g/a; 250g; 试剂柜. 营养肉汤培; 200g/a; 250g; 试剂柜. 麦芽浸粉肉汤; 200g/a; 250g; 试剂柜. 琼脂粉; 200g/a; 250g; 试剂柜. manitol; 200g/a; 250g; 试剂柜. sorbitol; 200g/a; 250g; 试剂柜. sucrose; 200g/a; 250g; 试剂柜. 乳糖; 200g/a; 250g; 试剂柜. inositol; 200g/a; 250g; 试剂柜. fructose; 200g/a; 250g; 试剂柜. 苯丙氨酸; 25g/a; 100g; 试剂柜. 亮氨酸; 25g/a; 100g; 试剂柜. 缬氨酸; 25g/a; 100g; 试剂柜. 丙氨酸; 25g/a; 100g; 试剂柜. 苏氨酸; 25g/a; 100g; 试剂柜. 脯氨酸; 25g/a; 100g; 试剂柜. 丝氨酸; 25g/a; 100g; 试剂柜. 酪氨酸; 25g/a; 100g; 试剂柜. 组氨酸; 25g/a; 100g; 试剂柜. 谷氨酰胺; 25g/a; 100g; 试剂柜. 天冬酰胺; 25g/a; 100g; 试剂柜. 赖氨酸; 25g/a; 100g; 试剂柜. 精氨酸; 25g/a; 100g; 试剂柜. 半胱氨酸; 25g/a; 100g; 试剂柜. 甲硫氨酸; 25g/a; 100g; 试剂柜. maltextract; 25g/a; 100g; 试剂柜. 甲醇; 50g/a; 100g; 试剂柜. 乙酸乙酯; 20mL/a; 24000mL; 试剂柜. 乙醇; 2200mL/a; 6050mL; 试剂柜. 环戊酮; 10mL/a; 500mL; 试剂柜. 表2-4 原辅材料理化性质 序号; 名称; 理化性质; 备注. 1; 肌醇; 水溶性维生素，又名环己六醇，广泛分布在动物和植物体内，是动物、微生物的生长因子。. 2; L-谷氨酰胺; 无色针状结晶，是蛋白质合成中的编码氨基酸. 3; 硝酸银; 是一种无机盐类化合物，化学式AgNO3，相对分子量169.86。无色晶体，易溶于水。纯硝酸银对光稳定，但由于一般的产品纯度不够，其水溶液和固体常被保存在棕色试剂瓶中。 分析化学中用于测定氯、溴、碘氰化物和硫氰酸盐。. 4; 氯化钴; 是一种无机化合物，化学式为CoCl2，为蓝色结晶性粉末。微有潮解性，易溶于水、乙醇、乙醚、丙酮和甘油。用于分析试剂，湿度和水分的指示剂，氨吸收剂。 主要用作分析试剂及氨吸收剂。. 5; 乙二胺四乙酸二钠（EDTA-Na2）; 是化学中一种良好的配合剂。化学式为C10H14N2Na2O8，分子量为336.206。白色无臭无味、无色结晶性粉末，熔点250℃（分解）。不溶于醇及一般有机溶剂，能够溶于冷水（冷水速度较慢），热水，溶于氢氧化钠，碳酸钠及氨的溶液中。其碱金属盐能溶于水。 是一种重要络合剂，用作电泳缓冲液的配置。. 6; 卡拉胶; 又称鹿角菜胶、角叉菜胶、爱尔兰苔菜胶,是一种从海洋红藻（包括角叉菜属、麒麟菜属、杉藻属及沙菜属等）中提取的多糖的统称，是多种物质的混合物，有ι(Iota),κ(Kappa),λ(Lamda),μ(mu)四种。 作为载体负载细胞、药物或生物分子。. 7; 植物凝胶; 琼脂为无色、无固定形状的固体，溶于热水，是植物胶的一种。 是配制植物组织培养基和微生物培养基的主要成分。. 8; 聚乙二醇-6000; 是一种高分子聚合物，化学式是HO(CH2CH2O)nH。无毒、无刺激性，味微苦，具有良好的水溶性，并与许多有机物组分有良好的相溶性。 活化后可以结合多肽或蛋白质，用于沉淀蛋白；分离纯化生物大分子；诱导细胞杂交等。; 有机试剂. 9; 水解络蛋白; 由优质酪蛋白经酸水解处理得到的白色或淡黄色粉状物，作为氨基酸来源。 配置培养基的成分。. 10; 乙磺酸水合物（MEShydrate）; 白色结晶粉末，适用于香皂和肥皂中，可用作钙皂分散剂。也是主要的洗涤剂活性物，可代替部分烷基苯磺酸钠和三聚磷酸钠，制成低磷或无磷洗涤剂。 常用于细胞培养液的制备，可以调节培养液的pH值。. 11; 麦芽糖; 无色结晶，溶于水。用作生物培养基。. 12; 蔗糖; 白色晶体，味甜，极易溶于水，其溶解度随温度的升高而增大。用作生物培养基。. 13; 氯化镍; 是一种无机化合物，化学式为NiCl2，无水二氯化镍为黄色，但它在自然界中很少见，仅在水氯镍石这样的矿石中可以发现，而更为人们所熟悉的是绿色的六水合二氯化镍（NiCl2·6H2O）。二氯化镍还有一系列已知的水合物，均为绿色。通常来讲，二氯化镍是化工合成中最重要的重要的镍源。镍盐均有致癌性。 作为沉淀剂，用于分离和检测离子。. 14; 氯化钾; 是一种无机氯化物，化学式为KCI，分子量为74.55。无色细长菱形或立方晶体，也常呈白色结晶小颗粒粉末状，外观与食盐相似，无臭，味咸；易溶于水和甘油，难溶于醇，不溶于醚和丙酮；氯化钾性质稳定，不易燃易爆，无毒性。 实验中用作分析试剂、基准试剂、缓冲剂等。. 15; 碘化钾; 是一种无机化合物，化学式为KI，白色半透明的六角形结晶或白色颗粒状粉末；在水中的溶解度随温度的升高而增大，例如在6℃时溶解度为128g/100ml，在100℃时溶解度为206g/100ml；在乙醇中的溶解度为2g/100mL；微溶于乙醚和氨。 常用于化学实验中的氧化还原反应、鉴定淀粉等实验。. 16; 甲基红; 染料试剂。酸碱指示剂，用于检测细菌是否能发酵葡萄糖并产生酸的生化反应试验。. 17; 甲基橙; 染料试剂。酸碱指示剂. 18; 高锰酸钾; 是一种强氧化剂，化学式为KMnO4，深紫色细长斜方柱状结晶，有金属光泽，相对密度(水=1):2.7，溶于水、碱液，微溶于甲醇、丙酮、硫酸。KMnO4，相对分子质量为158.03395，高锰酸钾常温下即可与甘油(丙三醇)等有机物反应甚至燃烧;在酸性环境下氧化性更强，能氧化负价态的氯、溴、碘、硫等离子及二氧化硫等。与皮肤接触可腐蚀皮肤产生棕色染色;粉末散布于空气中有强烈刺激性。尿液、二氧化硫等可使其褪色。与较活泼金属粉末混合后有强烈燃烧性，危险。 常用于化学实验中进行氧化反应，在酸性介质中，其氧化能力最强，能够氧化多种有机和无机物质。. 19; 硝酸钾; 是一种无机化合物，俗称火硝或土硝，化学式为KNO3，外观为透明无色或白色粉末，无味，比重（水=1）为2.11。在水中的溶解度为13g/100mL（因温度而异，温度越高溶解度越高，在化学物质之中，硝酸钾溶解度变化是相当明显的）。潮解性较硝酸钠为低，有冷却刺激盐味。溶于水，稍溶于乙醇。 可用于制备基准物质，用作近红外光谱、荧光光谱和质谱等分析技术的校准剂。. 20; 氢氧化钠; 是一种无机化合物，化学式NaOH，也称苛性钠、烧碱、固碱、火碱、苛性苏打。氢氧化钠具有强碱性，腐蚀性极强，可作酸中和剂、配合掩蔽剂、沉淀剂、沉淀掩蔽剂、显色剂、皂化剂、去皮剂、洗涤剂等，用途非常广泛。 实验中常用于配制标准溶液。. 21; 磷酸二氢钾; 是一种无机盐类化合物，化学式为KH2PO4，相对分子量为136.09。为白色晶体，易溶于水，吸湿性小，物理性状好。它在正常温度和压力下在空气中是稳定的，但在加热至400°C时会熔化，冷却后形成不透明的玻璃状偏磷酸钾。此外，磷酸二氢钾具有一定的潮解性，即在潮湿的环境中容易吸收水分。 实验中可用作分析试剂、pH缓冲剂用于配置缓冲液，使用缓冲液进行各种实验；还用于配置各种种植培养基。. 22; 硫酸锰; 是一种无机化合物，化学式为MnSO4，浅粉红色单斜晶系细结晶，易溶于水，不溶于乙醇；其溶解度在不同温度下有所不同；常温常压下不稳定，加热到200℃以上开始失去结晶水，约280℃时失去大部分结晶水，700℃时成无水盐熔融物，850℃时开始分解，因条件不同放出三氧化硫、二氧化硫或氧气；具有高度的电离性，可在水中迅速解离。 用作微量分析试剂、媒染剂和油漆干燥剂。. 23; 硫酸铜; 是一种广泛应用于工业生产和科学研究的无机化合物。该化合物的常见存在形式为五水合硫酸铜（CuSO4·5H2O），为蓝色晶体，俗称蓝矾，极易溶于水，水溶液呈酸性；微溶于甲醇，不溶于无水乙醇；暴露在干燥的空气中会逐渐风化，失去结晶水而变成不透明的浅绿白色粉末；在常温常压下稳定，但加热至一定温度会失去结晶水，转变为无水硫酸铜。 在化学分析中，硫酸铜是定量分析的重要试剂，特别是在重量分析和滴定分析中，作为标准溶液的成分之一。. 24; 硫酸镁; 是一种无机化合物。化学式为MgSO4，分子量为120.3676 g/mol，通常为白色晶体或白色粉末，无臭，味凉并微苦；易溶于水，且溶解度随温度的升高而增大。微溶于乙醇和甘油。 在生物学实验中，硫酸镁用于模拟生物体内的镁离子环境，研究离子对生物分子结构和功能的影响。. 25; 硫酸铁; 是一种无机物，化学式为Fe2(SO4)3，灰白色粉末或正交菱形结晶流动浅黄色粉末。对光敏感。易吸湿。在水中溶解缓慢，但在水中有微量硫酸亚铁时溶解较快，微溶于乙醇，几乎不溶于丙酮和乙酸乙酯。在水溶液中缓慢地水解。相对密度(d18)3.097。热至480℃分解。商品通常约含20%水呈浅黄色。也有含9分子结晶水的。175℃失去7分子结晶水。 实验中常用于分析试剂、糖定量测定。. 26; 硫酸锌; 是一种无机化合物，化学式为ZnSO4，通常为白色或微带黄色的结晶，松散无结块。也有资料描述其为无色斜方晶系棱柱状结晶或白色结晶粉末；易溶于水，微溶于醇和甘油，不溶于液氨和酮。在干燥空气中会逐渐风化，失去结晶水而成白色粉末。 用作动物缺锌时的营养料、畜牧业饲料添加剂、农作物的锌肥（微量元素肥料）。. 27; 钼酸钠; 一种无机盐类化合物，化学式为Na2MoO4，白色结晶粉末，在空气中稳定，但在高温或潮湿条件下具有轻微的溶解性，易溶于水。 用作分析试剂的原料；单倍体育种中配制H培养基、T培养基、改良尼许培养基、MS培养基、RM培养基。. 28; 硼酸; 是一种无机化合物，化学式为H3BO3，通常为白色粉末状结晶或三斜轴面鳞片状光泽结晶，有时也描述为无色微带珍珠状光泽的结晶；无臭味，味微酸苦后带甜；硼酸易溶于水、酒精、甘油、醚类及香精油中，其溶解度随温度升高而提高。 常用作分析化学试剂，用于配制缓冲液、单倍体育种各种培养基。. 29; 硝酸钙; 是一种无机化合物，化学式为Ca(NO3)2，白色结晶。有两种晶体。易吸湿。热至132℃分解。易溶于水、乙醇、甲醇和丙酮，几乎不溶于浓硝酸。相对密度α型1.896，β型1.82。熔点α型42.7℃，β型39.7℃。低毒，半数致死量(大鼠，经口)3900mg/kg。有氧化性，加热放出氧气，遇有机物、硫等即发生燃烧和爆炸。 农业中用作高效肥料，提供植物所需的氮和钙，促进植物生长。. 30; 硝酸镁; 是一种无机化合物，化学式为Mg(NO3)2，是无色结晶性粉末，具有吸湿性。在潮湿的空气中，硝酸镁能快速与水反应，形成六水合硝酸镁。硝酸镁易溶于水、甲醇、乙醇和液氨，水溶液呈中性。相对密度为1.464，熔点约为95℃。硝酸镁具有氧化性，与易燃有机物混合能发热燃烧，具有火灾及爆炸危险。此外，硝酸镁还具有刺激性。 实验中可用作分析试剂，也可用作肥料中的镁源。 镁对植物生长和发育起着重要作用。. 31; 硫酸亚铁; 是一种无机物，化学式为FeSO4，通常为浅蓝绿色单斜晶体，有时也描述为蓝绿色结晶或颗粒；易溶于水，不溶于乙醇。其水溶液显酸性，pH值通常在3.0~4.0之间；七水硫酸亚铁具有还原性，可以与多种氧化剂发生反应；在空气中会逐渐风化，并被氧化为黄褐色的碱式铁盐。 可用于色谱分析试剂、点滴分析测定铂、硒、亚硝酸盐和硝酸盐。. 32; 氯化镁; 通常含有六个分子的结晶水，即MgCl2·6H2O，易潮解。有苦味，有腐蚀性。农业生产中的植物营养剂。. 33; 无水氯化钙; 是一种白色或略带黄色的固体无机化合物，属于盐类，用作干燥剂、致冷剂、建筑防冻剂、路面集尘剂、消雾剂、织物防火剂、食品防腐剂及用于制造钙盐。. 34; 琼脂糖; 琼脂糖是线性的多聚物，基本结构是1,3连结的β-D-半乳糖和1,4连结的3,6-内醚-L-半乳糖交替连接起来的长链。琼脂果胶是由许多更小的分子组成的异质混合物。琼脂糖在水中一般加热到90℃以上溶解，温度下降到35-40℃时形成良好的半固体状的凝胶，这是它具有多种用途的主要特征和基础。琼脂糖凝胶性能通常用凝胶强度表示。强度越高，凝胶性能越好。 广泛应用于细胞培养、凝胶电泳、酶反应等实验中。. 35; 氯化钠; 是一种无机离子化合物，化学式NaCl，通常为白色晶体状，有时也呈现为无色立方结晶或细小结晶粉末；氯化钠易溶于水、甘油，微溶于乙醇、液氨，不溶于浓盐酸。在空气中微有潮解性。 常用于制备细菌和细胞培养的培养基，提供细胞生长所需的离子环境。. 36; 乙酸镁; 是一种有机盐，结构式为Mg(CH3COO)2。无色单斜晶体，易潮解。溶于水，水溶液通常为中性或弱酸性。在空气中易潮解，加热脱水。用作试剂、医药、催化剂等。可由碳酸镁与乙酸反应制得。. 37; 乙酸钾; 又称醋酸钾，分子式是C2H3KO2，分子量为98.1423，该品用作脱水剂、纤维处理剂和分析试剂。 主要作为分析试剂、pH调节剂、缓冲剂和干燥剂。. 38; 十二烷基磺酸钠（SDS）; 化学式为CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na。它是一种白色或浅黄色结晶或粉末，易溶于水，对碱和硬水不敏感，在生物化学实验中，SDS是一种常用的阴离子表面活性剂。. 39; 十六烷基三甲基溴化铵（CTAB）; 能溶解细胞膜，是一种阳离子去污剂，具有从低离子强度的溶液中沉淀核酸和酸性多聚糖的特性，在这种条件下，蛋白质和中性多聚糖仍留在溶液里，在高离子强度的溶液里，CTMAB与蛋白质和大多数酸性多聚糖以外的多聚糖形成复合物，只是不能沉淀核酸。因此，CTMAB可以用于从大量产生粘多糖的有机体如植物以及某些革兰氏阴性菌（包括E.coli的某些株）中制备纯化DNA. 40; 碘化丙啶 PI; 荧光染料. 41; 变色硅胶; 是以具有高活性吸附材料细孔硅胶为基础原料经过深加工制成的具有高附加值和较高技术含量的指示型吸附剂，属于高档次的吸附干燥剂，现执行国家行业标准，《蓝胶指示剂、变色硅胶和无钴变色硅胶》HG/T2765.4-2005。这种产品在国内外通用的生产方法是以细孔硅胶（孔径2—3nm，比表面600㎡/g以上）为载体，用氯化钴（分子式：CoCl2）通过一定的工艺步骤结合在硅胶内部孔隙的表面上. 42; 丙烯酰胺; 相对分子质量71.08、化学式为C3H5NO、分子式为CH2=CH-CONH2。是一种不饱和酰胺，白色结晶粉末，易溶于水、乙醇、丙酮、醚和三氯甲烷等极性溶剂; 有机试剂. 43; 亚甲基双丙烯酰胺; 是一种化学物质，分子式为CH2=CHCONHCH2NHCOCH=CH2。白色或浅黄色粉末，溶于水、亦溶于乙醇、丙酮等有机溶剂，低毒，对皮肤、眼睛、黏膜有一定的刺激性. 44; 联苯胺; 是一种有机化合物，是联苯的衍生物之一，化学式为C12H12N2。为白色针状晶体或淡红色粉末晶体，在空气中颜色逐渐加深，系联苯的衍生物之一。微溶于热水，极微溶于热水，易溶于乙醇、乙醚等; 有机试剂. 45; 三氯甲烷; 化学式为CHCl₃，是一种有机化合物，也被称为氯仿，无色透明液体。有特殊气味。味甜。高折光，不燃，质重，易挥发。纯品对光敏感，遇光照会与空气中的氧作用，逐渐分解而生成剧毒的光气(碳酰氯)和氯化氢。可加入0.6%~1%的乙醇作稳定剂。能与乙醇、苯、乙醚、石油醚、四氯化碳、二硫化碳和油类等混溶、25℃时1ml溶于200ml水。相对密度1.4840。凝固点-63.5℃。沸点61~62℃。折光率1.4476。低毒，半数致死量(大鼠，经口)1194mg/kg。有麻醉性。有致癌可能性。; 有机试剂. 46; 冰乙酸; 化学式为CH3COOH，别名为醋酸，是除甲酸以外最简单的有机一元弱酸。即无水乙酸，乙酸是重要的有机酸之一，有机化合物。其在低温时凝固成冰状，俗称冰醋酸。凝固时体积膨胀可能导致容器破裂。闪点39℃，爆炸极限4.0%~16.0%，空气中最大允许浓度不超过25mg/m3。纯的乙酸在低于熔点时会冻结成冰状晶体，所以无水乙酸又称为冰醋酸。 在酸碱溶液中起到缓冲作用，稳定溶液的pH值。; 有机试剂. 47; 30%过氧化氢; 俗称双氧水，外观为无色透明液体，是一种强氧化剂参与化学反应. 48; 异丙醇; 也称为2-丙醇，是一种常见的仲醇，具有与丙醇相同的分子式，但原子排列不同，分子式为C3H8O。为无色透明液体，具有似乙醇和丙酮混合物的气味；异丙醇能与水以任意比例互溶，也可溶于醇、醚、苯、氯仿等多数有机溶剂；异丙醇易燃，其蒸气能与空气形成爆炸性混合物。 在生物实验中，异丙醇可以作为生物样本的防腐剂，帮助保持样本的稳定性和完整性。; 有机试剂. 49; 丙酮; 是一种有机物，分子式为C3H6O，为最简单的饱和酮。无色透明液体，有微香气味；能与水、乙醇、乙醚、氯仿、油类及碳氢化合物等混溶，也能溶于油脂和橡胶；丙酮不能被银氨溶液、新制的Cu(OH)2等弱氧化剂氧化，对氧化剂比较稳定，室温下不会被硝酸氧化。 提取植物中的有效成分。; 有机试剂. 50; 异戊醇; 是一种有机化合物，化学式为C5H12O，无色液体，有不愉快的气味。微溶于水，可混溶于醇、醚等有机溶剂。易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。在火场中，受热的容器有爆炸危险。易挥发。 在植物DNA提取时，常在提取溶剂中加入少许的异丙醇以增加提取效果。; 有机试剂. 51; 四甲基乙二胺; 是一种有机化合物，化学式为C6H16N2，为无色透明液体，略有氨的气味，用作生化试剂、环氧树脂交联剂，也是制备季铵化合物的中间体。与水混溶，可混溶于乙醇及多数有机溶剂。; 有机试剂. 52; 巯基乙醇; 是一种有机化合物，分子式为C2H6OS，水白色易流动液体，具有少许硫醇气味，易溶于水、苯和醇。可用于合成各种含硫化合物、酯、醚等化合物。; 有机试剂. 53; 二甲基亚砜（DMSO）; 是一种含硫有机化合物，分子式为(CH3)2SO，常温下为无色无臭的透明液体，是一种吸湿性的可燃液体。具有高极性、高沸点、热稳定性好、非质子、与水混溶的特性，能溶于乙醇、丙醇、苯和氯仿等大多数有机物。 常被用作细胞培养的冷冻保护剂，以减少细胞在冷冻和解冻过程中的损伤。; 有机试剂. 54; 丙三醇; 又名甘油，是一种有机化合物，化学式为C3H8O3，无色、透明、无臭、粘稠液体，味甜；与水以任意比例混溶，水溶液为中性；溶于11倍的乙酸乙酯，约500倍的乙醚。不溶于苯、氯仿、四氯化碳、二硫化碳、石油醚、油类、长链脂肪醇。 可用作细菌培养基。; 有机试剂. 55; 次氯酸钠; 化学式为NaClO（常用写法）或NaOCl（电子式写法），微黄色溶液，有似氯气的气味。本品不燃，具腐蚀性，可致人体灼伤，具有致敏性。. 56; 98%硫酸; 是一种无机化合物，化学式是H2SO4，纯净的硫酸为无色油状液体，能与水以任意比例互溶，同时放出大量的热；硫酸具有强酸性、脱水性、吸水性、氧化性。. 57; Tris酚; 缓冲液。用于DNA和RNA的电泳分离实验和蛋白质的纯化结晶实验。. 58; 改良马丁液体培养基; 液体培养基. 60; 沙氏葡萄糖液体; 培养基. 61; 马铃薯葡萄糖肉汤; 培养基. 62; 可溶性淀粉; 培养基. 63; 胰蛋白胨; 又称胰酪蛋白胨(CaseinTryptone)、胰酶消化酪蛋白胨(Pancreaticdigestofcasein)，是一种优质 蛋白胨，浓缩干燥而成的浅黄色粉末。具有色浅、易溶、透明、无沉淀等良好的物理性状。用作培养基。. 64; 牛肉浸粉; 培养基. 65; 马铃薯浸出粉; 培养基. 66; 酪蛋白胨; 是一种优质 蛋白胨，浓缩干燥而成的浅黄色粉末。用作培养基。. 67; 番茄粉; 培养基. 68; 麦芽浸粉; 培养基. 69; 胰蛋白胨大豆肉汤; 培养基. 70; 乳糖蛋白胨; 培养基. 71; 麦芽汁; 培养基. 72; 营养肉汤培; 培养基. 73; 麦芽浸粉肉汤; 培养基. 74; 琼脂粉; 培养基. 75; manitol; 甘露醇高盐琼脂，主要用于金黄色葡萄球菌的选择性分离培养。. 76; sorbitol; 为白色吸湿性粉末或晶状粉末、片状或颗粒，无臭。依结晶条件不同，熔点在88~102℃范围内变化，相对密度约1.49。易溶于水(1g溶于约0.45mL水中)，微溶于乙醇和乙酸。有清凉的甜味，甜度约为蔗糖的一半，热值与蔗糖相近。. 77; sucrose; 蔗糖. 78; 乳糖; 由葡萄糖和半乳糖组成的双糖. 79; inositol; 纤维醇(肌糖)，是动物、微生物的生长因子。 在80℃以上从水或乙酸中得到的肌醇为白色晶体，熔点253℃，密度1.752克/厘米3(15℃)，味甜，溶于水和乙酸，无旋光性。. 59; fructose; 果糖. 80; 苯丙氨酸; 常温下为白色结晶或结晶性粉末固体，减压升华，溶于水，难溶于甲醇、乙醇、乙醚。. 81; 亮氨酸; 白色结晶或结晶性粉末;无臭，味微苦。在甲酸中易溶，在水中略溶，在乙醇或乙醚中极微溶解。密度为1.038g/cm3，熔点大于300ºC，沸点为217.7ºCat760mmHg。. 82; 缬氨酸; 为白色结晶或结晶性粉末，在水中溶解，在乙醇中几乎不溶。. 83; 丙氨酸; 是一种有机化合物，化学式为C3H7NO2，是组成人体蛋白质的21种氨基酸之一，有旋光性。. 84; 苏氨酸; 主要用于医药、化学试剂、食品强化剂、饲料添加剂等方面。苏氨酸为白色斜方晶系或结晶性粉末。无臭，味微甜。253℃熔化并分解。高温下溶于水，25°C溶解度为20.5g/100ml。等电点5.6。不溶于乙醇、乙醚和氯仿。. 85; 脯氨酸; 白色结晶或结晶性粉末；微臭。. 86; 丝氨酸; 为白色结晶或结晶性粉末;无臭本品在水中易溶,在乙醇、丙酮或乙醚中几乎不溶比旋度取本品. 87; 酪氨酸; 白色结晶或结晶性粉末;无臭，无味。在水中极微溶解，在无水乙醇、甲醇或丙酮中不溶;在稀盐酸或稀硝酸中溶解。. 88; 组氨酸; 白色晶体或结晶性粉末。无臭。稍有苦味。约于277～288℃熔化并分解。其咪唑基易与金属离子形成络盐。溶于水(4.3g/100ml，25℃)，极难溶于乙醇，不溶于乙醚。因溶解度极小等原因，常用者为其盐酸盐。. 89; 谷氨酰胺; 一种无色、无味的结晶性粉末。在水中溶解度很高，在常温下可以溶解于水中。它在酸性条件下比较稳定，但在碱性条件下会发生水解。谷氨酰胺也可以与其他氨基酸和蛋白质发生反应，参与蛋白质的合成和代谢过程。. 90; 天冬酰胺; 白色粉末，几乎不溶于甲醇、乙醇、乙醚、苯。溶于酸和碱。. 91; 赖氨酸; 赖氨酸为碱性必需氨基酸。. 92; 精氨酸; 无色或白色结晶，无气味。. 93; 半胱氨酸; 溶于水、醇、氨水及乙酸，不溶于醚、苯、丙酮、乙酸乙酯、二硫化碳和四氯化碳。. 94; 甲硫氨酸; 白色薄片状结晶或结晶性粉末。有特殊气味。味微甜。溶于水(3.3g/100ml,25℃)、稀酸和稀碱。易溶于95%乙醇，极难溶于无水乙醇，几乎不溶于乙醚。. 95; maltextract; 麦芽浸粉，制作培养基. 96; 甲醇; 化学式CH3OH，结构最为简单的饱和元醇，沸点64.7℃。又称“木醇”或“木精”是无色有酒精气味易挥发的液体。具有增加细胞通透性、抑制细胞生长和保护细胞等作用。; 有机试剂. 97; 乙酸乙酯; 是一种有机化合物，化学式为C4H8O2，是无色透明液体，低毒性，有甜味，浓度较高时有刺激性气味，易挥发，对空气敏感，能吸收水分，使其缓慢水解而呈酸性反应。能与氯仿、乙醇、丙酮和乙醚混溶，溶于水(10%ml/ml)。用于从生物样品中提取和纯化小分子。; 有机试剂. 98; 乙醇; 在常温常压下，乙醇为无色透明的液体，具有特殊的芳香气味；乙醇易溶于水，并能与乙醚、氯仿、甘油、甲醇等多数有机溶剂混溶。此外，乙醇具有较强的潮解性，可以很快从空气中吸收水分；乙醇是一种易燃液体，能与空气中的氧气发生燃烧反应，生成二氧化碳和水，并放出大量的热。; 有机试剂. 99; 环戊酮; 是一种有机化合物，化学式为C5H8O，水白色液体，有醚样的气味。不溶于水，溶于乙醇、乙醚、丙酮等多数有机溶剂。; 有机试剂. 项目实验试剂主要储存于实验室的试剂贮存室或试剂柜内，项目试剂管理配备有专职管理人员，对试剂进行分类存放，按实验需求定量领取试剂，同时对试剂领取进行登记等。 5、工作制度及劳动定员 本项目已于1997年建成投入运行，属于补办环评手续；在项目办理环评手续期间未进行过实验。 项目科研工作年工作250天，实行1班制，每班工作8小时；目前科研人员10人。 实验室不单独设置食堂，就餐依托云南省林业和草原科学院内已建的食堂。 6、环保投资 本工程总投资930万元，其中环保投资34.49万元，占总投资比例3.71%。环保投资分项估算见表2-5。 表2-5 环保投资估算表 项目; 环保设施; 金额（万元）; 备注. 运营期; 大气防治措施; 一层实验室乙醇、联苯胺、丙烯酰胺、三氯甲烷、丙酮、异戊醇、四甲基乙二胺、巯基乙醇、环戊酮、甲醇等产生的有机废气（以VOCs计）和硫酸雾通过通风橱、万向罩、实验室全面排风系统、管道收集；二层实验室丙烯酰胺、冰醋酸、异丙醇、乙酸乙酯、乙醇、丙三醇等产生的有机废气（以VOCs计）通过通风橱（风口）、管道收集；三层产生的气溶胶通过通风橱（风口）、管道收集。收集废气经管道至楼顶经光氧净化器+活性炭吸附箱处理后通过15m的排气筒（DA001）排放; 10.5（其中已投资10万元，拟新增0.5万元）; 本次环评提出将废气排放口增高到15m，并设置监测采样口. 废水防治措施; 1座污水处理设施，处理规模为2m3/d，处理工艺为“收集箱+中和反应+混凝沉淀+重金属捕捉+光催化反应+微电解反应+微生物反应+电化学氧化+活性吸附+MBR膜净化”; 12.99（已投资）. 噪声防治措施; 项目高噪声设备进行基础减震，主要实验设备均位于实验室内，水泵设置水泵房; 3.0（已投资）. 固废处置措施; 设置危废暂存间1间，建筑面积12m2，并采用高密度聚乙烯进行防渗; 5.0（已投资）. 废液收集罐（容积约2m3）; 2.0（已投资）. 设置一般固废暂存间1间，建筑面积5m2; 1.0（拟投资）; 本次环评提出需新增一般固废暂存间. 合计; 34.49（新增投资1.5）. 7、水平衡 （1）实验器皿清洗 实验室器皿清洗用水主要为样品前处理（破碎、震荡、离心、萃取、沉淀、稀释、蒸馏、提取等所有产生废水的环节）以及实验过程沾染化学实验溶液器皿清洗用水，一般清洗5次（在清洗培养皿前，培养皿必须经过灭活处理，在确保残留细菌被全部杀死后，再进行培养皿的清洗），实验室前2次清洗废水作为危险废物处置，3-5次清洗废水可直接进入污水处理站进行处理。根据建设单位提供的资料，项目实验室清洗最大用水约为0.1m3/d，即25m3/a，按用水量的90%计算废水量，则实验室器皿清洗废水量为0.09m3/d，即22.5m3/a。项目器皿前2次清洗产生的高浓度废水约占10%，即0.009m3/d，2.25m3/a，统一收集后作为危险废物定期委托有资质单位处理。第3-4次清洗使用自来水冲洗，第5次使用纯水冲洗，3-5次清洗过程中废水产生量为0.081m3/d，20.25m3/a，3-5次清洗废水进入污水处理站进行处理后汇入化粪池，经管道排入市政污水管网，进入昆明市第十四水质净化厂处理。 （2）纯水制备 项目实验器皿清洗过程中最后一次需要使用纯水、标准液配制过程中也需要使用纯水。根据建设单位提供资料，项目纯水量约0.12m3/d、30m3/a（250天/a）。本项目超纯水机采用反渗透法制造纯水，出水效率为70%。则纯水制备用水为0.17m3/d，浓水排放量为0.05m3/d。浓水硬度较高，主要含有钙、镁盐类，与实验器具清洗废水一起进入污水处理站，经处理达标后汇入化粪池，经管道排入市政污水管网，最终进入昆明市第十四水质净化厂处理。 （3）实验室清洁 项目对地面和房间台面等进行清洁，需清洁面积按总建筑面积（1128.35m2）的80%计算，即902.68m2。地面和台面清洁使用拖把、抹布进行擦拭，不进行冲洗，用水量以0.3L/m2计算，则地面清洁用水量为0.27m3/d、67.5m3/a。该部分废水产污系数取0.9，则废水产生量为0.243m3/d、60.75m3/a。该部分废水排入化粪池处理后排入市政污水管网，进入昆明市第十四水质净化厂处理。 （4）科研人员办公 项目实验室不单独设置食堂，就餐依托云南省林业和草原科学院内已建的食堂。办公废水主要来源于洗手废水、卫生间废水等。此部分用水参照《云南省用水定额》（DB53/T168-2019）中城镇公共服务用水定额，国家行政机构、办公楼、无食堂30L/（人·d）核算，项目科研人员10人，则办公用水量约0.3m3/d、75m3/a。排污系数取值0.9，则废水产生量约0.27m3/d、67.5m3/a。办公生活废水排入化粪池处理后排入市政污水管网，进入昆明市第十四水质净化厂。 综上，项目用水量、污水排放量见下表。项目水平衡见图2-1。 表2-6项目用水量及废水产生量情况统计 序号; 项目; 用水量（m3/d）; 产污系数; 排水量（m3/d）; 处置措施. 1; 实验器皿清洗; 0.1; 90%（废水中10%作为危废）; 0.081; 经污水处理站处理达标后汇入化粪池，后外排市政污水管网. 2; 纯水制备; 0.17; 29.4%; 0.05. 3; 实验室清洁; 0.27; 90%; 0.243; 经化粪池处理后外排市政污水管网. 4; 办公生活; 0.3; 90%; 0.27. 合计; 0.84; /; 0.644; /. 图2-1项目水量平衡图单位：m3/d 8、总平面布置 本项目实验室共3层，其中一层设置生物技术与育种实验平台、二层设置植物化学实验平台、三层设置植物生理生态实验平台。依托办公楼位于实验楼东北侧20m，依托食堂位于实验楼东北侧75m，危险废物储存罐布置于实验楼西侧，污水处理站布置于一层楼梯口，废气治理设施布置于楼顶。整体布局以方便实验为基础，具体布局详见附图3。 |
| --- | --- |
| # 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程和产排污环节： 一、施工期 项目已于1997年建成运行，施工期已结束，本报告不对施工期进行评价。 二、运营期 （一）工艺流程和产物环节 1、植物及植物组织培育 图2-2 植物及植物组织培育工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述如下： 植物组织培养：是指通过无菌和人工控制的环境条件下，利用适当的培养基、对离体的植物器官、组织、细胞、原生质体进行培养，使其再生细胞或完整植株的技术。由于培养材料已经脱离了母体，又称为植物离体培养。 愈伤组织：指植物在受伤之后于伤口表面形成的一团薄壁细胞，在组织中则指在离体培养过程中形成的具有分生能力的一团不规则的薄壁细胞，多在植物体切面上产生。 外植体：由活体植物体上切取下来的，用于组织培养的各种接种材料。包括各种植物器官、植物组织、细胞或原生质体等。 （1）培养基配制：按照不同的种子、外植体、愈伤组织等培养条件，配制不同的培养基（根据需要及不同比例使用肌醇、植物凝胶、硝酸钾、硫酸镁、硫酸铁、硫酸锌、硝酸钙、硼酸、磷酸二氢钾、氯化钙、硫酸铜、EDTA等试剂进行配置）。 （2）接种：根据科研需求，将挑选好的植物种子、外植体、愈伤组织等分批次、组别对应埋入培养皿中，做好记录，并浇入适量的水，为种子发芽提供适宜的条件。 （3）培养：按照不同的植物生长条件，设置培养室的条件。 （4）生根培养：是使无根苗生根形成完整植株的过程。这个过程的目的就是使无根苗生出浓密而粗壮的不定根，以提高植株对外环境的适应力及驯化移栽的成活率。 （5）培养基元素分析：移栽植株后的液体培养基，采用硝酸银、氯化钴、氯化镍、氯化钾、碘化钾、高锰酸钾、硝酸银、氢氧化钠、磷酸二氢钾、硫酸锰、硫酸铜、硫酸铁、硼酸、硫酸亚铁、硫酸等试剂对液体培养基中的营养元素进行检测分析，以反映植物体对营养元素的吸收及缺素情况。 （6）记录、研究：根据研究需求，对植物培育过程中采集的根、茎、叶、果实、种子等进行不同的分析检测实验（主要包括植物细胞质壁分离鉴定、植物组织水势测定、根活力测定、植物溶液培养和缺素症状、叶绿素含量测定等实验），对比不同批次、组别的样品数据差异，分析、记录研究实验结果。 植物培育过程产污环节：由于本项目为科研实验室，植物培育过程涉及原料使用量较少，废物产生量较少。①废水：在培养过程中使用少量的水，被植物吸收及蒸发，故无废水产生；培养基配制过程中会产生少量的器皿清洗废水；培养基元素分析过程中会产生少量分析废水；②废气：本项目在植物培育过程中，不使用农药等有毒有害物质，不会产生废气；在培养液元素分析过程中使用硫酸会产生硫酸雾；③噪声：室内培育植物均为人工培育，无机械噪声；④固废：在植物培育过程中会产生一定量的废培养基及废样品。 2、植物核酸、蛋白质检测 图2-3植物核酸、蛋白质检测工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述如下： （1）植物组织 切取具有研究意义的植物组织。 （2）组织破碎 项目将切去的植物组织采用组织破碎仪进行破碎。 （3）离心 项目采用离心机进行离心后取上清液，主要是为了去除过多的杂质。 （4）核酸提取 项目采用核酸提取仪提取破碎后组织样本中的核酸。 （5）蛋白提取 将破碎后的植物组织加入提取液（CTAB、乙酸乙酯、乙醇），用离心机进行离心，取上清液。 （6）PCR或荧光定量PCR（检测） 将提出来的核酸放入PCR仪中进行扩增或将提取出来的DNA放入含有荧光底物的96孔板进入荧光定量PCR仪中进行检测。 （7）凝胶成像（检测） 干燥洁净锥形瓶中加入天平称量的1g琼脂糖粉，并称取相应量的EDTA、Tris酚、SDS、丙烯酰胺、冰醋酸、异丙醇等试剂根据需求配置电泳缓冲液。用纯水将50×电泳缓冲液稀释100倍至0.5×浓度。量取100mL电泳缓冲液于锥形瓶中。加热煮沸4-5min，琼脂糖液应当清亮无浑浊。待锥形瓶中琼脂糖液凉至不再烫手后加入6ul染料（碘化丙啶 PI），轻摇混匀。胶槽中放置好制胶梳子后，缓缓倒入琼脂糖凝胶，室温下冷却至少1小时方可用。将冷却后的凝胶取出后根据电泳需要切割为所需大小，将胶块放入洁净电泳槽中，并倒入0.5×电泳缓冲液，缓冲液至少要求盖过胶块，并排出胶孔内气泡，将处理好的核酸或蛋白加入胶孔中。将胶槽的正负极电插头与电泳仪连接好后，设置好电压，约进行5-20min电泳。电泳结束后将胶块取出采用半干转印仪进行转印，转印至转印膜上，放置于全自动凝胶成像仪中设置好滤光片和曝光程序后方可检测。 植物核酸、蛋白检测过程产污环节：①废水：电泳槽中的0.5×电泳缓冲液每次实验进行补加重复利用，无废液产生；组织破碎仪、离心机等设备及实验器皿使用后，需立即进行清洗，会产生少量清洗废水；②废气：本项目在植物核酸、蛋白检测过程中主要使用一些缓冲液，其中丙烯酰胺、冰醋酸、异丙醇等有机试剂会挥发产生有机废气，经通风橱、管道收集至楼顶光氧净化器+活性炭吸附箱处理后由15高排气筒排放；③噪声：植物破碎仪、离心机使用过程会产生噪声，由于本项目使用的设备均为小型设备，故噪声值不高；④固废：项目植物核酸、蛋白检测会用到一次性耗材，例如废试剂瓶、离心管（包含废弃植物组织残渣）、移液器枪头、废弃冻存管、PCR板等，因沾染了试剂，因此本环评要求建设单位按照危险废物进行处置。其次在凝胶成像过后，会产生废弃的凝胶，也作为危险废物进行处置。 3、植物中有效成分的研究 图2-4植物中有效成分的研究工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述如下： （1）破碎 将干的植物组织采用实验用的粉碎机进行破碎，粉碎机密闭性较好，产生的颗粒物大部分在粉碎机内沉降，其余在实验室内沉降。 （2）萃取 项目采用有机溶剂对实验目标有效成分进行萃取。萃取过程主要在通风橱内完成。项目萃取用的有机试剂主要为乙醇、联苯胺、丙烯酰胺、三氯甲烷、丙酮、异戊醇、四甲基乙二胺、巯基乙醇、环戊酮等，产生的有机废气经通风橱的收集，经光氧净化器+活性炭吸附净化设施处理后，由15m排气筒进行排放。 （3）氮吹 项目经萃取后的样品采用氮吹仪进行浓缩，氮吹仪是采用氮气对样品进行氮吹，氮气增加了样品周围的气流流动，增加了样品中的有机试剂的挥发。产生的有机废气经通风橱的收集，经废气处理设施处理后，由15m排气筒进行排放。 （4）检测 项目采用液质联用仪对植物中的有效成分进行定量检测。液质联用仪会采用甲醇等作为流动相，液质联用仪自带废液收集系统，会将流动相收集于废液桶中。但有少部分流动相仍会进行挥发，液质联用仪上安装了万向罩对挥发出来的有机废气进行收集，并经废气收集系统处理后，最终由15m排气筒进行排放。 植物中有效成分研究过程产污环节：①废水：实验研究过程使用的器皿清洗会产生少量清洗废水；②废气：在植物有效成分研究过程中会使用有机试剂，会产生有机废气，收集至光氧净化器+活性炭吸附净化设施处理后经15m高排气筒排放；植物组织粉碎过程产生的颗粒物大部分在粉碎机内沉降，其余在实验室内沉降；③噪声：植物破碎及废气处理风机使用过程会产生噪声，噪声值约70~75dB(A)；④固废：项目液质联用仪使用后会产生废流动相及样品，由于其中含有试剂，因此本环评要求建设单位按照危险废物进行处置。 4、植物细胞培养 图2-5植物细胞培养工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述如下： （1）组织破碎 植物组织先采用组织破碎仪进行破碎。 （2）离心 项目采用离心机进行离心后取上清液，主要是为了去除过多的杂质。 （3）培养 根据不同植物组织配置培养基（肌醇、L-谷氨酰胺、卡拉胶、植物凝胶、水解络蛋白、乙磺酸水合物、麦芽糖、蔗糖、磷酸二氢钾、琼脂糖、冰乙酸、改良马丁液体培养基、沙氏葡萄糖液体、马铃薯葡萄糖肉汤、可溶性淀粉、胰蛋白胨、牛肉浸粉、马铃薯浸出粉、酪蛋白胨、番茄粉、麦芽浸粉、胰蛋白胨大豆肉汤、乳糖蛋白胨、麦芽汁、营养肉汤、麦芽浸粉肉汤、琼脂粉），将配置好的培养基、植物细胞放入培养皿，然后采用二氧化碳培养箱进行培养。培养完成后，再进行离心，并取上清液，即得到培养后的植物细胞，然后冻存待用。 植物细胞培养过程产污环节：①废水：实验研究过程使用的破碎机、器皿清洗会产生少量清洗废水；②废气：在实验研究过程中会产生少量气溶胶；③噪声：植物组织破碎及生物安全柜等使用过程会产生噪声，噪声值约70~75dB(A)；④固废：项目实验过程会产生少量废弃离心管及培养皿；另外，还会产生一定量的废培养基。 5、高通量分离培养和鉴定植物根系细菌 图2-6 高通量分离培养和鉴定植物根系细菌工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述如下： （1）根系清洗 获取的植物根系置于离心管中加入磷酸二氢钾缓冲液置于摇床清洗3遍后用无菌滤纸吸取根系残留液体。 （2）研磨 将清洗并吸水后的根系组织用剪刀剪成小段，加入氯化镁，用研磨棒研磨根系直至呈匀浆状。 （3）配置液体培养基 用胰蛋白胨大豆按不同稀释梯度配置液体培养基，将研磨浆液置于液体培养基中培养一周。 （4）微生物分离培养 用改良马丁液体培养基、沙氏葡萄糖液体、马铃薯葡萄糖肉汤、可溶性淀粉、胰蛋白胨、牛肉浸粉、马铃薯浸出粉、酪蛋白胨、番茄粉、麦芽浸粉、胰蛋白胨大豆肉汤、乳糖蛋白胨、麦芽汁、营养肉汤培、麦芽浸粉肉汤、琼脂粉、manitol、sorbitol、乳糖、inositol、fructose、苯丙氨酸、亮氨酸、缬氨酸、丙氨酸、苏氨酸、脯氨酸、丝氨酸、酪氨酸、组氨酸、谷氨酰胺、天冬酰胺、赖氨酸、精氨酸、半胱氨酸、甲硫氨酸、maltextract等根据培养需要配置合适的培养基，将液体培养基中培养完成的根系微生物在固体培养基中培养一周后，根据细菌的形态、颜色、大小等判断，通过反复划线培养的方式进行纯化。 （5）细菌代谢反应鉴定 在分离培养细菌的培养基中滴入甲基红和甲基橙试剂，根据其颜色变化反应初步鉴别可能存在的细菌种类。 （6）细菌鉴定 ①核酸提取 项目采用核酸提取仪提取纯化培养后细菌的核酸。 ②蛋白提取 培养完成的细菌加入提取液（CTAB、乙酸乙酯、乙醇），用离心机进行离心，取上清液。 ③PCR或荧光定量PCR（检测） 将提出来的核酸放入PCR仪中进行扩增或将提取出来的DNA放入含有荧光底物的96孔板进入荧光定量PCR仪中进行检测。 ④凝胶成像（检测） 干燥洁净锥形瓶中加入天平称量的1g琼脂糖粉，并称取相应量的EDTA、Tris酚、SDS、丙烯酰胺、冰醋酸、异丙醇等试剂根据需求配置电泳缓冲液。用纯水将50×电泳缓冲液稀释100倍至0.5×浓度。量取100mL电泳缓冲液于锥形瓶中。加热煮沸4-5min，琼脂糖液应当清亮无浑浊。待锥形瓶中琼脂糖液凉至不再烫手后加入6ul染料（碘化丙啶 PI），轻摇混匀。胶槽中放置好制胶梳子后，缓缓倒入琼脂糖凝胶，室温下冷却至少1小时方可用。将冷却后的凝胶取出后根据电泳需要切割为所需大小，将胶块放入洁净电泳槽中，并倒入0.5×电泳缓冲液，缓冲液至少要求盖过胶块，并排出胶孔内气泡，将处理好的核酸或蛋白加入胶孔中。将胶槽的正负极电插头与电泳仪连接好后，设置好电压，约进行5-20min电泳。电泳结束后将胶块取出采用半干转印仪进行转印，转印至转印膜上，放置于全自动凝胶成像仪中设置好滤光片和曝光程序后方可检测。 （7）DNA浓度检测 将荧光定量PCR后的DNA采用紫外分光光度计测量DNA浓度。 （8）菌种保存 对PCR后的DNA序列进行分析研究，选取有益菌种进一步连续划线培养获得大量纯菌，然后采用甘油（丙三醇）保藏于-80℃冰箱。 高通量分离培养和鉴定植物根系细菌过程产污环节：①废水：电泳槽中的0.5×电泳缓冲液每次实验进行补加重复利用，无废液产生；清洗和研磨根系产生的废液进入废液收集罐暂存，后由云南大地丰源环保有限公司清运、处置；配置培养基的实验器皿使用后，需立即进行清洗，会产生少量清洗废水。②废气：本项目在植物核酸、蛋白检测过程中主要使用一些缓冲液，其中丙烯酰胺、冰醋酸、异丙醇等有机试剂会挥发产生有机废气；菌种保存用到的丙三醇会挥发少量有机废气，经通风橱、管道收集至楼顶光氧净化器+活性炭吸附箱处理后由15高排气筒排放。③噪声：PCR仪、离心机等使用过程会产生噪声，由于本项目使用的设备均为小型设备，故噪声值不高。④固废：项目植物核酸、蛋白检测会用到一次性耗材，例如废试剂瓶、离心管（包含废弃植物组织残渣）、移液器枪头、废弃冻存管、PCR板等，因沾染了试剂，因此本环评要求建设单位按照危险废物进行处置。其次在凝胶成像过后，会产生废弃的凝胶，也作为危险废物进行处置。 6、实验室器皿清洗流程 实验过程沾染化学实验溶液的器皿需要清洗，一般清洗五次，实验器皿前2次清洗产生的高浓度废水统一收集后作为危险废物定期委托云南大地丰源环保有限公司处理，第3-5次清洗过程产生的清洗废水中污染物浓度较低，进入污水处理站处理。实验器皿清洗流程见下图。 图2-7实验室器皿清洗流程及产污环节示意图 7、办公生活流程简述 项目未建设食堂和宿舍，科研人员就餐依托院内食堂就餐。办公生活区产污环节如下图。 图2-8办公生活产污环节示意图 （二）主要污染源及污染因子 表2-7项目产污情况一览表 种类; 产污环节; 污染物; 主要污染因子; 排放形式; 处置措施. 废气; 实验检测分析过程; 有机气体; 甲醇、乙醇、联苯胺、丙烯酰胺、三氯甲烷、丙酮、异戊醇、四甲基乙二胺、环戊酮、甲醇、冰醋酸、异丙醇、乙酸乙酯、丙三醇等有机废气（以VOCs计）; 有组织; 收集废气经管道至楼顶经光氧净化器+活性炭吸附箱处理后通过15m的排气筒（DA001）排放。. 气溶胶; 气溶胶; 有组织. 酸性气体; 硫酸雾; 有组织. 植物组织粉碎; 颗粒物; 无组织; 粉碎机密闭性较好，产生的颗粒物大部分在粉碎机内沉降，其余在实验室内沉降. 卫生间、化粪池、污水处理站异味; 臭气浓度; 无组织; 空气扩散稀释. 废水; 实验检测分析过程; 3-4次器皿清洗废水、纯水制备系统废水、实验室清洁废水; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、总镍、总银、总锰、总铜、总铁、总锌; /; 经污水处理站处理后，汇入化粪池，排入蓝桉路市政污水管网. 办公生活; 生活废水; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP; /; 经化粪池处理后排入蓝桉路市政污水管网. 噪声; 实验设备、通风橱风机等; 设备运行噪声; 等效连续A声级; /; 选用低噪音设备；加强维护、定期检修. 固体废物; 实验检测分析过程; 破碎玻璃、废包装品; 不外排; 进行分类收集、分类处理，可回收部分卖给废品收购站进行回收利用，不可回收部分同生活垃圾一起处理. 废弃一次性手套、帽子、口罩、脚套等; 不外排; 经统一收集并进行灭菌灭活处理后，同生活垃圾一起处理. 纯水制备系统废过滤膜; 不外排; 更换下来的废滤膜收集后由生产厂家带走处置. 报废的化学品、化学品废弃容器等; 不外排; 使用危废收集桶收集暂存于危废暂存间，由云南大地丰源环保有限公司清运、处置. 废培养基及废样品; 不外排. 废弃凝胶; 不外排. 废试剂瓶、离心管、移液器枪头、废弃冻存管、PCR板; 不外排. 废活性炭; 不外排. 实验废液; 不外排; 废液经收集管道进入废液收集罐暂存后，由云南大地丰源环保有限公司清运、处置. 办公生活; 生活垃圾化粪池污泥; 不外排. |
| # 与项目有关的现有环境污染问题 | （1）环保投诉及环保问题整治情况 本项目建成于1997年，经本次评价期间走访调查，项目实验室运行期间未收到投诉等问题。 （2）现有环保设施情况 项目已建成投产多年，经现场踏勘，与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题如下。 表2-8 项目现有环保措施情况 污染源; 现有环保措施; 现有环保措施存在的问题; 整改建议. 废水; 建设有1个容积为2m3的化粪池，1座处理规模为2m3/d、处理工艺为“收集箱+中和反应+混凝沉淀+重金属捕捉+光催化反应+微电解反应+微生物反应+电化学氧化+活性吸附+MBR膜净化”的污水处理站。 生活废水经化粪池处理后排入蓝桉路市政管网，实验室器皿第1-2次清洗废水和试验分析废液作为危废处理，经管道收集进入废液收集罐，定期交由云南大地丰源环保有限公司清运、处理；实验室器皿第3-5次清洗废水、纯水制备废水经独立的排污管道收集后进入污水处理设施处理后汇入化粪池一起排入蓝桉路市政管网。最终废水进入昆明市第十四水质净化厂处理。; 无; 加强管理. 废气; 一层实验室乙醇、联苯胺、丙烯酰胺、三氯甲烷、丙酮、异戊醇、四甲基乙二胺、巯基乙醇、环戊酮、甲醇等产生的有机废气（以VOCs计）和硫酸雾通过通风橱、万向罩、实验室全面排风系统、管道收集；二层实验室丙烯酰胺、冰醋酸、异丙醇、乙酸乙酯、乙醇、丙三醇等产生的有机废气（以VOCs计）通过通风橱（风口）、管道收集；三层产生的气溶胶通过通风橱（风口）、管道收集。收集废气经管道至楼顶经光氧净化器+活性炭吸附箱处理后排放，排放高度为9.6m。; ①废气排放高度不满足GB16297-1996中最低15m的要求；②未设置监测采样口; 增加排气筒高度至15m排放，并设置监测采样口. 噪声; 采用低噪声设备、通过合理布局、加强管理; 无; 进一步加强管理. 固废; 化粪池和污水处理站污泥未进行过清掏；未更换过活性炭。; 化粪池和污水处理站污泥未进行过清掏；未更换过活性炭。; 后续运行过程中应委托有资质单位处置. 实验楼设置有生活垃圾桶对生活垃圾进行收集；实验废液和实验室器皿1-2次清洗废水通过管道进入废液收集罐进行暂存，并与云南大地丰源环保有限公司签订清运、处置协议。; 未设置一般固废暂存间; 新增一般固废暂存间. |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 项目位于昆明市盘龙区茨坝街道蓝桉路2号，该区域环境空气质量功能区划为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段中的二级标准。 根据《2024年度昆明市生态环境状况公报》，全市主城区环境空气优良率99.7%，其中优221天、良144天、轻度污染1天。与2023年相比，优级天数增加32天，各项污染物均达到二级空气质量日均值（臭氧为日最大8小时平均）标准。因此，项目选址区属于环境空气质量达标区。 为进一步了解区域环境空气情况，委托云南鼎祺检测有限公司于2025年8月25日~28日对地震监测中心进行了监测，具体监测情况如下。 表3-1 TSP环境质量现状 监测点位; 监测时间; TSP监测结果（μg/m3）; 标准值; 达标情况. A1地震监测中心; 2025.8.25~26; 87; 300; 达标. 2025.8.26~27; 99; 达标. 2025.8.27~28; 90; 达标. 根据监测结果，项目所在区域TSP可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的二级标准，环境空气质量较好。 2、地表水环境质量现状 项目最近的地表水体主要为西侧1065m处的瓦溪河，为盘龙江支流。根据《昆明市和滇中产业新区水功能区划》（2011~2030年），盘龙江规划水平年水质目标为Ⅲ类，盘龙江执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。由于区划中未包含瓦溪河，故参照盘龙江执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。 溪河源头分为左、右两支：左支源于老凹山山箐，经花渔沟村，穿机床厂至茨坝，沿龙泉路西侧至重机，穿龙泉路向东转过蓝龙潭至蒜村；右支源于黑龙潭公园，穿7204公路经植物所、云龙社区在蒜村与左支交汇后穿银河大道，在浪口村纳银汁河后汇入盘龙江。全长9.19公里，汇流面积37.2平方公里，机床厂至银河大道段已整治。 盘龙江发源于昆明北部，主源为牧羊河（又称小河），发源于嵩明县境内的梁王山北麓葛勒山的喳啦箐，由黄石岩南流入官渡区小河乡，长54km。支源为冷水河，源头在龙马箐，穿白邑坝子，过甸尾峡谷经芝家坟南入官渡区小河乡，长29.4km。牧羊河经狮子山与冷水河汇合，折西南流入松华坝水库，流经昆明市官渡区和五华、盘龙两城区，至官渡区福保附近入滇池。全长108公里，流域面积847平方公里。平均流量7.17立方米/秒，最大流量126立方米/秒，年径流量2.75亿立方米，属金沙江水系。 根据云南省生态环境厅发布的《重点高原湖泊水质监测状况月报》（2024年全年）中重点高原湖泊入湖河流水质状况表可知，2024年盘龙江松华坝口监测断面（处于瓦溪河汇入点上游，位于本项目东南约3.8km）和小人桥监测断面（处于瓦溪河汇入点下游，位于本项目南约13.6km）水质情况如下。 表3-2重点高原湖泊入湖河流水质状况表（盘龙江-松华坝口断面和小人桥断面） 断面名称; 时间; 水质类别. 盘龙江-松华坝口断面; 2024年1月; Ⅱ类. 2024年2月; Ⅱ类. 2024年3月; Ⅰ类. 2024年4月; Ⅰ类. 2024年5月; Ⅱ类. 2024年6月; Ⅱ类. 2024年7月; Ⅱ类. 2024年8月; Ⅱ类. 2024年9月; Ⅱ类. 2024年10月; Ⅱ类. 2024年11月; Ⅱ类. 2024年12月; Ⅰ类. 小人桥断面; 2024年1月; Ⅱ类. 2024年2月; Ⅱ类. 2024年3月; Ⅳ类. 2024年4月; Ⅱ类. 2024年5月; Ⅱ类. 2024年6月; Ⅲ类. 2024年7月; Ⅲ类. 2024年8月; Ⅲ类. 2024年9月; Ⅲ类. 2024年10月; Ⅱ类. 2024年11月; Ⅱ类. 2024年12月; Ⅱ类. 上表可知，盘龙江2024年除了3月小人桥断面水质为Ⅳ类，其余时间均能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 3、声环境质量现状 项目位于昆明市盘龙区茨坝街道蓝桉路2号，根据盘龙区声环境功能区划图，项目所在区域属于1类声环境功能区，因此评价区域声环境属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区。 根据现场实际调查，项目区厂界50m范围内无声环境保护目标，项目对周边环境影响较小。 4、土壤、地下水环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在地下水、土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目为实验室建设项目，采取分区防渗措施，不会对地下水和土壤造成环境污染。因此，可不开展地下水和土壤环境质量现状调查。 5、生态环境现状 项目位于云南省林业和草原科学院内，实验室已建成多年，受人为活动影响，区域现状为水泥路面和人工绿化植被。调查范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、集中饮用水水源地保护区、世界文化和自然遗产地、地质公园、森林公园、重要湿地，以及文物古迹保护单位等敏感目标。据现场踏勘，院内常见动物有老鼠、麻雀等，周围无国家保护及名贵植物，未发现存在大型野生动物，只有少量小型啮齿类动物和山雀等，未发现珍稀濒危和国家重点保护野生植物、云南省级保护植物及地方狭域种类分布，无国家重点保护的鸟类、两栖类、爬行类、哺乳类动物种类分布。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目位于云南省林业和草原科学院内，项目500m范围内保护目标主要有中共云南省委老干部黑龙潭干休所、昆明防震减灾技术实验基地、云南省防灾研究所、亚太森林组织青年学者交流中心，具体见表3-3。 表3-3项目大气环境保护目标 类别; 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位，距离. 经度; 纬度. 大气环境; 中共云南省委老干部黑龙潭干休所; 102°44′34.672″; 25°8′59.247″; 干休所; 约50人; 二类区; 西北侧，283m. 昆明防震减灾技术实验基地; 102°44′44.273″; 25°8′50.912″; 科研单位; 约20人; 东北侧，80m. 云南省防灾研究所; 102°44′46.692″; 25°8′57.036″; 科研单位; 约20人; 东北侧，210m. 亚太森林组织青年学者交流中心; 102°44′46.016″; 25°8′51.262″; 科研单位; 约20人; 东北侧，120m. 2、声环境 本项目厂址50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 项目所在厂界外500m范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、地表水环境 据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），地表水环境保护目标为饮用水水源保护区、饮用水取水口，涉水的自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索环饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等，项目区最近地表水为西侧1065m处的瓦溪河，为盘龙江支流。不涉及上述地表水环境保护目标，且本项目无废水外排，因此瓦溪河、盘龙江不列为地表水环境保护目标。 5、生态环境 根据现场调查，区域内无自然保护区、水源保护区、珍稀动植物保护物种等。本项目不涉及生态保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物 本项目运营过程中使用的化学试剂种类较多，但总用量较小，产生排放的废气量不大，并且属于间歇式排放。大气污染物主要为有机气态污染物、酸性废气和颗粒物。 （1）项目使用甲醇、乙醇、联苯胺、丙烯酰胺、三氯甲烷、丙酮、异戊醇、四甲基乙二胺、巯基乙醇、环戊酮、冰醋酸、异丙醇、乙酸乙酯、丙三醇等试剂会挥发产生有机废气（以VOCs计），硫酸挥发会产生硫酸雾，植物成分研究中对干的植物组织粉碎会产生少量颗粒物。 由于目前国家、云南省没有TVOC、三氯甲烷排放标准，本次评价挥发性有机物废气排放参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中“非甲烷总烃”的排放标准；甲醇、硫酸雾及颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准。 根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），新污染源的排气筒高度一般不应低于15m；另外，排气筒高度的设置除遵守排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。项目周边200m范围内最高建筑为实验楼东北侧20m的办公楼，高度约28.8m，综合考虑废气排放对周边环境的影响以及可操作性等方面的原因，建设单位后续拟将排气筒高度设为15m，因此项目实验楼排气筒高度不能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中高出周围200m半径范围的建筑5m以上的要求，项目废气排气筒各污染物排放速率均严格按照50%执行。 具体标准值见下表。 表3-4项目大气污染物排放标准限值 污染物; 最高允许排放浓度mg/m3; 与排气筒高度对应的大气污染物最高允许排放速率kg/h; 无组织排放监控浓度限值mg/m3. 排气筒高度; 二级排放标准kg/h; 严格50%. 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 5; 4.0. 甲醇; 190; 15; 5.1; 2.55; 12. 硫酸雾; 45; 15; 1.5; 0.75; 1.2. 颗粒物; /; 1.0. （2）项目区内无组织VOCs排放浓度限值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的要求。 表3-5项目内VOCs无组织排放限值单位：mg/m3 污染物; 排放限值; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 10; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30; 20; 监控点处任意一次浓度值. （3）项目区化粪池、污水处理站产生的异味排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1标准，即臭气浓度≤20。 2、水污染物 项目实验室器皿第1-2次清洗废水和实验分析废液作为危废处理，用专门的收集容器收集暂存，定期交由有资质的单位处理；实验室器皿第3-5次清洗废水、纯水制备废水经独立的排污管道收集后进入污水处理站处理；生活污水、实验室清洁废水通过公共污水管道进入自建化粪池处理，综合废水中总镍、总银、总锰、总铜、总铁、总锌达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1和表2中一级标准，其余指标达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）一级A标后排入蓝桉路市政污水管网，最终进入昆明市第十四水质净化厂处理。具体标准如下。 表3-6 项目废水执行标准 序号; 类别; 单位; 标准值; 执行标准. 1; pH; 无量纲; 6.5~9.5; GB/T31962-2015. 2; 色度; 倍; 64. 3; 悬浮物; mg/L; 400. 4; 五日生化需氧量; mg/L; 350. 5; 化学需氧量; mg/L; 500. 6; 氨氮; mg/L; 45. 7; 总氮; mg/L; 70. 8; 总磷; mg/L; 8. 9; 总镍; mg/L; 1.0; GB8978-1996. 10; 总银; mg/L; 0.5. 11; 总锰; mg/L; 2.0. 12; 总铜; mg/L; 0.5. 13; 总锌; mg/L; 2.0. 3、噪声 项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。具体指标见表3-7。 表3-7 工业企业厂界环境噪声排放限值 类别; 昼间[dB(A)]; 夜间[dB(A)]. 1类; 55; 45. 4、固体废弃物 （1）危险固体废物 危险固废在场内暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 （2）一般固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 总量 控制 指标 | 总量建议控制指标： 根据本工程的具体情况、当地生态环境主管部门要求，同时结合国家污染物排放总量控制原则，本项目总量控制建议指标如下： - 1、废水：项目废水排放量为0.644m3/d（161m3/a），其中COD 排放量为0.0295t/a，BOD5排放量为0.0095t/a，NH3-N排放量为0.0066t/a，TP排放量为0.0011t/a，铜排放量为0.000004t/a、锌排放量为0.000013t/a、锰排放量为0.000008t/a、铁排放量为0.000014t/a、镍排放量为0.000004t/a、银排放量为0.0000024t/a；实验废水经污水处理站处理达标后汇入化粪池，后外排至蓝桉路市政污水管网，最终进入昆明市第十四水质净化厂。 2、废气 有组织废气：废气量2000万m3/a，有组织甲醇排放量为0.00153kg/a、非甲烷总烃排放量为0.104kg/h、硫酸雾排放量为0.0194kg/h。 无组织废气：项目无组织甲醇排放量为0.0002kg/a、非甲烷总烃排放量为0.0136kg/a、硫酸雾排放量为0.0006kg/a、颗粒物排放量为少量。 综上，项目甲醇总排放量为0.00173kg/a、非甲烷总烃总排放量为0.1176kg/a、硫酸雾总排放量为0.02kg/a、颗粒物排放量为少量。 3、固体废物 本项目固体废物处置率100%，不设总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目已建成多年，本次评价不对其施工期进行评价，根据调查走访，项目实验室运行过程中未收到投诉。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气影响和保护措施 1.1废气产排情况 项目运营过程中所有设备均使用电源，无燃料废气产生。项目废气主要为实验废气（乙醇、联苯胺、丙烯酰胺、三氯甲烷、丙酮、异戊醇、四甲基乙二胺、环戊酮、甲醇、冰醋酸、异丙醇、乙酸乙酯、丙三醇等有机废气（以VOCs计）、硫酸雾、甲醇、气溶胶、颗粒物），卫生间、化粪池、污水处理站及实验药剂等异味。 由于专业检测实验室暂无相关行业的排污许可证申请与核发技术规范，且项目办理环评手续期间未设置废气采样口，无法对有组织废气进行采样检测，建设单位前期也未进行过污染物监测，故本项目污染物产排采用估算法进行核算。 （1）试剂库废气 项目试剂库位于一层，试剂库用于储存实验过程中使用的各类试剂，由于试剂是采用密封装置盛装后才进入试剂库或公共药品间储存。在开启倒装的时候会产生少量无组织挥发的废气（乙醇、联苯胺、丙烯酰胺、三氯甲烷、丙酮、异戊醇、四甲基乙二胺、环戊酮、甲醇、冰醋酸、异丙醇、乙酸乙酯、丙三醇等有机废气（以VOCs计）、硫酸雾、甲醇），其产生量与开启时间、温度等因素有关，无法定量核算。为了安全通风及环保考虑，项目现状在试剂库设置1套风机，将废气抽至废气处理设施处理后排放。 （2）甲醇废气 项目甲醇主要作为实验中的流动相，大部分成为废液进入废液收集桶作为固废处置，少量的挥发。根据建设单位提供的资料，项目甲醇年使用量共计50g/a；甲醇主要集中在一层使用，其他楼层使用量很小。根据美国环境保护局编写的《空气污染物排放和控制手册工业污染源调查与研究》等相关资料可知，在实验、研发状态下，有机试剂的挥发比例一般为试剂使用量的1%~4%，出于保守考虑，本次评价取高值，甲醇的挥发比例以使用量的4%计，则甲醇挥发量约2g/a。项目全年工作250d，每天检测分析时间平均为2h/d，则甲醇产生量为0.004g/h。 项目区甲醇主要在一层产生，项目现状在仪器上方设置万向罩（一层实验室共设置有2套）将甲醇废气收集至楼顶，经UV光氧净化器+活性炭吸附箱处理后排放。根据现场踏勘，项目处理废气经楼顶排放，高度为9.6m，不满足GB16297-1996中最低15m的要求。本次环评提出，需增加排气筒高度至15m排放。 实验室废气经收集效率为90％的通风橱收集后进入UV光氧净化器+活性炭吸附箱处理，风量设计为10000m3/h。根据《关于印发<主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）>的通知》（环办综合函〔2022〕350号），“光催化—一次性活性炭吸附”去除效率为15%，废气处理后由15m排气筒排放。一层实验区通风橱收集的甲醇量为0.0036g/h，则DA001排气筒排放的甲醇为0.00153kg/a、0.00000306kg/h，排放浓度为0.000306mg/m3。 上述分析计算可推算得：无组织排放量为0.0002kg/a、0.0000004kg/h。 （3）有机废气(以非甲烷总烃计) 根据建设单位提供的资料，项目实验过程除甲醇外，还会使用丙烯酰胺、三氯甲烷、冰乙酸、异丙醇、丙酮、异戊醇、四甲基乙二胺、乙醇、丙三醇、乙酸乙酯、环戊酮、联苯胺。 本次环评产生的有机废气产排情况统一采用理论计算，根据美国环境保护局编写的《空气污染物排放和控制手册工业污染源调查与研究》等相关资料可知，在实验、研发状态下，有机试剂的挥发比例一般为试剂使用量的1%—4%，出于保守考虑，本次评价取高值，有机试剂的挥发比例以使用量的4%计，项目有机废气产生情况见表4-1。 表4-1项目有机废气产生量 污染源; 污染物; 项目总使用量(g/a); 挥发比例; 各污染源前处理过程挥发量(g/a). 实验室; 甲醇; 50; 50; 4%; 2.0. 丙烯酰胺; 20; 3346.735; 133.87. 三氯甲烷; 1484（ρ=1.484g/cm3）. 冰乙酸; 10.49（ρ=1.049g/cm3）. 异丙醇; 15.7（ρ=0.785g/cm3）. 丙酮; 11.85（ρ=0.7899g/cm3）. 异戊醇; 12.195（ρ=0.813g/cm3）. 四甲基乙二胺; 11.55（ρ=0.77g/cm3）. 乙醇; 1735.8（ρ=0.789g/cm3）. 丙三醇; 12.61（ρ=1.261g/cm3）. 乙酸乙酯; 18.04（ρ=0.902g/cm3）. 环戊酮; 9.5（ρ=0.95g/cm3）. 联苯胺; 5. 项目环境实验室前处理及有机分析操作在通风橱中进行，通风橱顶自带通风抽排口，通风橱三面围蔽，操作过程中通风橱呈负压状态，挥发出来的气体可及时吸入风管内，收集效率按90%计。项目有机废气采用通风橱/集气罩/万向吸收罩+UV光氧净化器+活性炭吸附箱处理，根据《关于印发<主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）>的通知》（环办综合函〔2022〕350号），“光催化—一次性活性炭吸附”去除效率为15%。 则有机废气（以VOCs计）有组织排放量0.104kg/a，排放速率约为0.000208kg/h，排放浓度为0.0208mg/m³；无组织排放量为0.0136kg/a，排放速率为0.0000272kg/h。 ④酸性废气 本项目所产生的酸性气体主要来源于一层实验室内，涉及使用硫酸的实验操作过程中挥发的硫酸雾。以上操作均在通风橱内或集气罩下方进行，废气收集率较高，按90%计算，剩余10%逸散，为无组织排放。 本项目酸性废气采用《环境统计手册》中的公式进行计算。 式中：Gz——溶液的蒸发量，kg/h； M——分子量； V——溶液表面上的空气流速（m/s）； P——相应于液体温度下空气中的饱和蒸汽分压力（mmHg）； F——溶液蒸发面的表面积，m2。 根据一般实验条件及容积，项目实验室使用容器口半径约为5cm，即蒸发表面积F取值为0.00785m2。 硫酸M取值98，V取值0.35m/s，P为室温20°C、溶液浓度取值80%条件下查表得P为0.08，F取值0.00785，可得知Gz=0.00004kg/h。项目硫酸挥发时间约2h/d，按实验室同时使用一瓶硫酸计，则硫酸雾产生量为0.00008kg/d，0.02kg/a。本项目现状产生的酸性废气通过通风橱或集气罩收集（收集效率90%），经1台风量为10000m3/h的风机引至楼顶经UV光氧净化器+活性炭吸附箱后排放。项目处理废气经楼顶排放，高度为9.6m，不满足GB16297-1996中最低15m的要求。本次环评提出，需增加排气筒高度至15m排放。则现有废气处理工艺对硫酸雾去除效率为0，因此，排放的硫酸雾为0.018kg/a、0.036g/h、0.0036mg/m3。 由上述分析计算可推算得未被收集的硫酸雾约为0.002kg/a、0.004g/h。项目实验室设1套废气收集设施，废气收集效率约为70%，废气收集后引至楼顶经UV光氧净化器+活性炭吸附箱处理排放。则排放的硫酸雾为0.0014kg/a、0.0028g/h、0.00028mg/m3。 综上，DA001排气筒排放的硫酸雾为0.0194kg/a，排放速率为0.0000388kg/h、排放浓度为0.00388mg/m3；无组织排放的硫酸雾为0.0000012kg/h、0.0006kg/a。 ⑤气溶胶 项目细胞培养过程在生物安全柜中实施，过程中会产生少量的气溶胶，本项目生物安全柜具有超高效过滤器，因此，气溶胶基本能够被生物安全柜全部去除。 ⑥颗粒物 项目提取植物成分实验中需对干的植物组织进行破碎，此过程会产生少量粉尘。项目植物组织粉碎颗粒物仅在有科研任务时产生，没有科研任务时不产生，排放量很小，无法定量；且实验室粉碎机密闭性较好，产生的颗粒物大部分在粉碎机内沉降，其余在实验室内沉降，对环境影响很小。 表4-2项目废气排放情况表 产污排污环节; 实验过程. 污染物种类; 甲醇; 非甲烷总烃; 硫酸雾; 甲醇; 非甲烷总烃; 硫酸雾. 污染物产生量（kg/a）; 0.002; 0.12228; 0.02; 0.0002; 0.0136; 0.0006. 污染物产生速率（kg/h）; 0.000004; 0.000267; 0.00004; 0.0000004; 0.0000272; 0.0000012. 污染物产生浓度（mg/m3）; 0.0004; 0.024; 0.004; /; /; /. 排放形式; 有组织（DA001）; 无组织; 无组织; 无组织. 治理设施; 处理能力; 10000m3/h; /; /; /. 收集效率; 90%; 90%; 90%+70%; /; /; /. 治理工艺; UV光氧净化器+活性炭吸附箱; /; /; /. 治理工艺去除率; 15%; 15%; 0%; /; /; /. 是否为可行技术; 是; 是; 是; /; /; /. 污染物排放浓度（mg/m3）; 0.000306; 0.0208; 0.00388; /; /; /. 污染物排放速率（kg/h）; 0.00000306; 0.000208; 0.0000388; 0.0000004; 0.0000272; 0.0000012. 污染物排放量（kg/a）; 0.00153; 0.104; 0.0194; 0.0002; 0.0136; 0.0006. 排放口基本情况; 排气筒高度; 15m; /; /; /. 排气筒内径; 0.5m; /; /; /. 温度; 25℃; /; /; /. 编号; DA001; /; /; /. 类型; 一般排放口; /; /; /. 地理坐标; E102°44′40.919″ N25°8′49.888″; /; /; /. 排放标准; 允许排放浓度（mg/m3）; 190; 120; 45; 12; 10; 1.2. 允许排放速率（kg/h）; 2.55; 5; 0.75; /; /; /. 达标情况; 达标; 达标; 达标; /; /; /. 1.2非正常工况设置及废气排放情况 项目废气非正常排放主要为UV光氧和活性炭装置失去作用的情况下，废气未经处理，直接排放，事故状态下将停止生产，将停机进行检修，检修时间约为2h，正常后再进行生产。因此，本项目非正常排放是可控的，对周围环境影响较小。 表4-3废气非正常排放情况 排放点; 污染物; 频次; 排放量（g/h）; 排放浓度（mg/m3）; 持续时间（h）. DA001; 非甲烷总烃; 1年1次; 0.2686; 0.054; 2. 甲醇; 0.004; 0.0008. 硫酸雾; 0.04; 0.008. 当出现非正常排放时，由于项目本身产生的污染物较少，均能达标排放，但较正常情况下各污染物最大落地浓度显著增加，会增加区域环境空气容量负荷，但本项目非正常排放是可控的，对周围环境影响较小。企业需加强对废气处理设施的管理，坚决杜绝事故排放，避免对周边环境产生不利影响。因此本次评价提出以下措施： ①加强废气处理系统的日常管理和监控工作，记录废气处理系统的日常运行参数，保证废气收集装置的正常运行； ②对处理装置配置一定量的易损备件及维护保养专用工具，并设专门技术人员对处理装置进行管理及维护； ③事故状态下将停止实验，更换UV光氧或活性炭，更换时间约为2h，正常后再进行实验。 1.3污染物排放量核算统计 项目有组织大气污染物排放情况见表4-4。 表4-4大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/ （kg/h）; 核算年排放量 （kg/a）. 1; DA001; 非甲烷总烃; 0.0208; 0.000208; 0.104. 2; 甲醇; 0.000306; 0.00000306; 0.00153. 3; 硫酸雾; 0.00388; 0.0000388; 0.0194. 有组织排放总计（kg/a）; 非甲烷总烃; 0.104. 甲醇; 0.00153. 硫酸雾; 0.0194. 项目无组织排放情况见表4-5。 表4-5大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产污环节; 污染物; 主要防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排 放量 （kg/a）. 标准名称; 浓度限值 （mg/m3）. 1; 未被收集的废气; 非甲烷总烃; 空气稀释; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; 10; 0.0136. 2; 甲醇; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 12; 0.0002. 3; 硫酸雾; 1.2; 0.0006. 4; 植物组织粉碎; 颗粒物; 在实验室内沉降; 1.0; 少量. 无组织排放总计（kg/a）; 非甲烷总烃; 0.0136. 甲醇; 0.0002. 硫酸雾; 0.0006. 颗粒物; 少量. 项目大气污染物年排放情况见表4-6。 表4-6大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（kg/a）. 1; 有组织污染物; 非甲烷总烃; 0.104. 甲醇; 0.00153. 硫酸雾; 0.0194. 2; 无组织污染物; 非甲烷总烃; 0.0136. 甲醇; 0.0002. 硫酸雾; 0.0006. 颗粒物; 少量. 合计; 非甲烷总烃; 0.1176. 甲醇; 0.00173. 硫酸雾; 0.02. 颗粒物; 少量. 1.4有组织废气达标排放分析 由废气源强核算计算可知，本项目DA001甲醇有组织排放浓度为0.000306mg/m3、排放速率为0.00000306kg/h；非甲烷总烃有组织排放浓度为0.0208mg/m3、排放速率为0.000208kg/h；硫酸雾有组织排放浓度为0.00388mg/m3、排放速率为0.0000388kg/h。甲醇、非甲烷总烃、硫酸雾排放浓度和速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的标准限值要求，即甲醇190mg/m3、2.55kg/h，硫酸雾≤45mg/m3、0.75kg/h，非甲烷总烃≤120mg/m3、5kg/h。 1.5无组织废气达标排放分析 由于项目已建成运行，本次环评对无组织废气进行了采样监测，监测期间实验室正常开展实验，具体如下。 表4-7 无组织废气监测结果一览表 mg/m3 监测点及时间 监测因子; 自行监测数据. 甲醇; 硫酸雾; 非甲烷总烃. 厂界上风向1#; 2025年6月18日; 0.3; 0.032; 0.91. 0.3; 0.034; 0.98. 0.4; 0.034; 0.95. 厂界下风向2#; 0.4; 0.054; 1.55. 0.5; 0.057; 1.54. 0.5; 0.057; 1.63. 厂界下风向3#; 0.4; 0.056; 1.83. 0.6; 0.058; 1.80. 0.5; 0.058; 1.72. 厂界下风向4#; 0.4; 0.057; 1.89. 0.4; 0.057; 1.91. 0.5; 0.058; 1.97. 厂界上风向1#; 2025年6月19日; 0.3; 0.035; 0.96. 0.4; 0.036; 0.96. 0.3; 0.035; 0.99. 厂界下风向2#; 0.4; 0.055; 1.30. 0.5; 0.056; 1.26. 0.4; 0.056; 1.43. 厂界下风向3#; 0.5; 0.054; 1.48. 0.5; 0.054; 1.55. 0.6; 0.054; 1.56. 厂界下风向4#; 0.4; 0.053; 1.62. 0.5; 0.054; 1.77. 0.5; 0.053; 1.77. 根据上表监测结果，项目厂界甲醇、硫酸雾、非甲烷总烃均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值。 1.6废气处理措施可行性分析 根据《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010），目前切实可行、常用的有机废气治理方法有直接燃烧法、催化燃烧法、活性炭吸附法、UV光催化氧化法、等离子净化法和冷凝法等，结合项目实际情况和治理方法优劣势，本项目针对有机废气采用UV光催化氧化法+活性炭吸附法，未对酸性废气采取治理措施。根据建设单位提供资料，项目实验硫酸年使用量较少，仅为20mL。且根据表4-1核算及表4-5监测数据，有组织硫酸雾排放浓度为0.00388mg/m3、排放速率为0.0000388kg/h，无组织硫酸雾最大排放浓度为0.058mg/m3。有组织硫酸雾和无组织硫酸雾排放均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的标准要求。 （1）UV光催化氧化法 半导体光催化剂大多是n型半导体材料（当前以为TiO2使用最广泛）都具有区别于金属或绝缘物质的特别的能带结构，即在价带(ValenceBand,VB)和导带(ConductionBand,CB)之间存在一个禁带(ForbiddenBand,BandGap)。由于半导体的光吸收阈值与带隙具有式K=1240/Eg(eV)的关系,因此常用的宽带隙半导体的吸收波长阈值大都在紫外区域。当光子能量高于半导体吸收阈值的光照射半导体时,半导体的价带电子发生带间跃迁，即从价带跃迁到导带,从而产生光生电子(e-)和空穴(h+)。此时吸附在纳米颗粒表面的溶解氧俘获电子形成超氧负离子，而空穴将吸附在催化剂表面的氢氧根离子和水氧化成氢氧自由基。而超氧负离子和氢氧自由基具有很强的氧化性，能将绝大多数的有机物氧化至最终产物CO2和H2O，甚至对一些无机物也能彻底分解。 （2）活性炭吸附法 活性炭是处理废气效果较好的净化设备。活性炭吸附是有效的去除天然和合成溶解有机物、微污染物质等的措施。大部分比较大的有机物分子、芳香族化合物、卤代炔等能牢固地吸附在活性炭表面上或空隙中，并对腐殖质、合成有机物和低分子量有机物有明显的去除效果。气体由风机提供动力，正压进入净化装置内，由于活性炭固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力，因此，固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在固体表面，污染物质从而被吸附，废气经过净化后，高空达标排放。 本项目产生的挥发性污染物量较小，UV光氧和活性炭吸附为有机废气治理中的常用技术，项目采用UV光氧+活性炭吸附措施可行。 1.7排气筒设置符合性分析 根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）规定：“排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应该高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按照其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行”；“新污染源排气筒一般不应低于15m”的要求。项目所在楼顶标高9.6m，排气筒总排放高度为15m。项目排气筒满足新污染源排气筒一般不低于15m的要求。本项目所在建筑周边200m范围内建筑物最高建筑为本建筑物，排气筒高度不够满足高于本建筑5m的要求。因此排放速率标准值严格50%执行。 1.8监测计划 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目为登记管理排污单位，项目监测频率参照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）中“5.2.1.4监测频次表1”的要求，本项目废气污染源监测计划见下表。 表4-8运营期废气监测计划 监测项目; 污染物; 监测点位置; 监测点数量; 监测频率; 排放标准. 有组织; 非甲烷总烃、硫酸雾、甲醇; 废气排气口DA001; 1个; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 无组织; 非甲烷总烃、硫酸雾、甲醇、颗粒物; 厂界上风向1个，下风向3个; 4个; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019). 2、废水影响和保护措施 2.1废水产排情况 项目运营期产生的废水主要来自实验废水、办公生活废水，其中实验废水主要为实验器皿清洗废水、实验室清洁废水、纯水制备废水。根据现场踏勘，项目实验室在实验楼西侧设置有1个容积为2m3的废液收集罐，实验过程前2次清洗废水和实验废液进入废液收集罐暂存，后交由云南打的丰源环保有限公司清运、处置；在实验楼地下建设有1座处理规模2m3/d的污水处理站、在实验楼东南侧建设有1个2m3的化粪池，实验过程3-5次清洗废水进入污水处理站处理后与其他生活废水一起汇入化粪池，后排至蓝桉路市政污水管网。 根据第二章水量平衡可知，项目废水产生量为0.644m3/d，161m3/a，其中实验室器皿清洗废水为0.081m3/d，纯水制备废水为0.05m3/d，实验室清洁废水为0.243m3/d，生活废水为0.27m3/d。实验器皿清洗废水、纯水制备废水经污水处理站处理达标后与实验室清洁废水、办公生活废水汇入化粪池，后外排市政污水管网。 2.2污染物产生及排放量 本次对化粪池出口（废水排放口）进行采样监测，具体监测结果如下。 表4-9 废水监测结果 单位：mg/L 点位; 化粪池出口; 标准值; 达标情况. 采样日期; 2025年6月18日; 2025年6月19日. 编号; 202506568-FS-9-1-1; 202506568-FS-9-1-2; 202506568-FS-9-1-3; 202506568-FS-9-1-4; 202506568-FS-9-2-1; 202506568-FS-9-2-2; 202506568-FS-9-2-3; 202506568-FS-9-2-4. pH值（无量纲）; 6.6; 6.7; 6.6; 6.7; 6.8; 6.6; 6.7; 6.6; 6.5-9.5; 达标. 色度（倍）; 8; 9; 9; 8; 9; 8; 9; 9; 64; 达标. 悬浮物; 18; 17; 16; 17; 19; 20; 18; 19; 400; 达标. 化学需氧量; 157; 147; 166; 174; 157; 183; 173; 167; 500; 达标. 五日生化需氧量; 51.4; 47.6; 55.9; 58.8; 54.7; 59.0; 52.4; 56.1; 350; 达标. 动植物油; 0.21; 0.18; 0.20; 0.16; 0.19; 0.15; 0.20; 0.17; 100; 达标. 挥发酚; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 1; 达标. 氨氮; 37.2; 38.1; 37.1; 36.3; 37.5; 41.0; 39.2; 40.3; 45; 达标. 总磷; 6.97; 6.84; 7.04; 7.11; 7.04; 6.97; 6.87; 7.11; 8; 达标. 阴离子表面活性剂; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 20; 达标. 磷酸盐; 5.36; 5.30; 5.49; 5.56; 5.33; 5.59; 5.46; 5.52; /; /. 采样日期; 2025年8月25日; 2025年8月26日; 标准值; 达标情况. 编号; 202508674- FS-1-1-1; 202508674- FS-1-1-2; 202508674- FS-1-1-3; 202508674- FS-1-1-4; 202508674- FS-1-2-1; 202508674- FS-1-2-2; 202508674- FS-1-2-3; 202508674- FS-1-2-4. 铜; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.5; 达标. 锌; 0.07; 0.07; 0.07; 0.07; 0.07; 0.07; 0.07; 0.08; 2.0; 达标. 锰; 0.04; 0.05; 0.05; 0.04; 0.05; 0.04; 0.05; 0.04; 2.0; 达标. 铁; 0.03L; 0.03; 0.08; 0.09; 0.08; 0.08; 0.07; 0.07; /; /. 镍; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 1.0; 达标. 银; 0.03L; 0.03L; 0.03L; 0.03L; 0.03L; 0.03L; 0.03L; 0.03L; 0.5; 达标. 根据上表可知，项目废水排口各污染因子水质均可满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）一级A标准，废水中总镍、总银、总锰、总铜、总铁、总锌可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1和表2中一级标准。 根据上表，项目废水中CODcr、BOD5、NH3-N、TP、铜、锌、锰、铁、镍、银最大排放浓度分别为183mg/L、59.0mg/L、41.0mg/L、7.11mg/L、0.05L mg/L（低于检出限，取检出限的1/2）、0.08mg/L、0.05mg/L、0.09mg/L、0.05L mg/L（低于检出限，取检出限的1/2）、0.03L mg/L（低于检出限，取检出限的1/2），则CODcr、BOD5、NH3-N、TP、铜、锌、锰、铁、镍、银排放量分别为0.0295t/a、0.0095t/a、0.0066t/a、0.0011t/a、0.000004t/a、0.000013t/a、0.000008t/a、0.000014t/a、0.000004t/a、0.0000024t/a。 2.3废水处理可行性分析 （1）化粪池可行性分析 根据工程分析可知，项目运营过程中废水产生总量为0.644m3 /d、161m3 /a。根据GB50015-2003《建筑给排水设计规范》（2009 年版），化粪池总容积应满足废水停留时间12-24小时的要求，并做好防渗处理，化粪池宜建在便于机动车清掏的位置。项目建设的化粪池容积为2m3，采用 C30、P6 防渗砼进行防渗处理。项目化粪池容积能够保证污水停留24小时以上，熟化效果较好，项目综合废水经化粪池处理后满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）一级A标准要求，满足进入城市水质净化厂处理的条件。因此，本项目拟设置的化粪池可行。 （2）污水处理站可行性分析 项目污水处理站采用“收集箱+中和反应+混凝沉淀+重金属捕捉+光催化反应+微电解反应+微生物反应+电化学氧化+活性吸附+MBR膜净化”工艺，处理规模为2m3/d，处理工艺见下图。 图4-1 污水处理站工艺 工艺流程简述如下： 实验室废水经收集系统收集后首先进入调节池，调节水量、均化水质，当调节池中水量达到一定液位高度后，通过提升泵定量提升到实验室一体化污水处理设备。在一体化污水处理设备中首先进入酸碱中和调节系统，进行酸碱中和，在此通过pH控制仪，利用计量泵准确投加一定量NaOH水溶液，调节pH值至8～9之间，在碱性条件下，废水中的酸被中和，废水中若含有铁、镉、铜、锰、镍、铅、铬等重金属离子则可与OH-发生化学反应生成氢氧化物沉淀。 酸碱中和池出水流入沉淀池，酸碱中和后产生的沉淀以及污水中其他悬浮物在沉淀池中通过泥水间的异向流动实现污泥与水的分离。 沉淀池出水依次进入重金属捕捉器、光催化反应器、微电解器后进入臭氧氧化池，经氧化消毒后的废水最后进入多介质过滤器，尚未被去除的细小悬浮物、微量金属及极少量的有机物等，一部分通过石英砂以及具有巨大孔隙结构和比表面积的活性炭的吸附、截留等物理、化学作用等去除，另一部分则被附着在活性炭上的微生物膜中的厌氧、好氧及兼性菌等降解去除，活性炭截留吸附与微生物降解吸的过程穿插、交替、循环进行。出水进入MBR膜反应器，进行深度净化处理，至此废水即可达标排放。 ①处理规模可行性分析 根据废水核算结果，本项目最大废水量为0.644m3/d，其中进入污水处理站处理的废水为0.131m3/d，远小于污水处理站的处理规模（2m3/d）。 ②水质可行性分析 根据本次对化粪池出口（废水排放口）进行采样监测，项目废水排口pH、CODcr、BOD5、NH3-N、TN、TP等污染物均可满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）一级A标准，总镍、总银、总锰、总铜、总铁、总锌均可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1和表2中一级标准。 （3）项目排入昆明市第十四水质净化厂的可行性分析 昆明市第十四水质净化厂位于昆明市盘龙区，盘龙江以东、宝云路以南、北京路以西，利用田溪公园地下空间及公园北侧用地建设。水质净化厂总设计处理规模为日处理量20万立方米，分两期建设。一期土建规模日处理量20万立方米，设备规模日处理量10万立方米。与第五水质净化厂共同服务于昆明主城北片区，总服务面积69.3平方公里，服务人口约117万人，其中直接服务区域为城北沣源路以北区域，服务面积23.3平方公里，服务人口约22万人。项目于2018年11月8日开工建设，2023年6月初开展工艺调试，6月20日实现连续进出水，7月起日处理量达6万立方米。一期工程于2024年1月8日完成竣工环境保护验收，3月15日移交给昆明渝润水务公司进行运营管理。净化厂采用“预处理+改良SBR+反硝化生物滤池+气浮池+气水反冲洗滤池+活性炭滤池+紫外消毒”深度处理工艺。2024年1-10月，日处理水量为8.54万立方米，累计处理污水2064.64万立方米，平均出水水质已达到设计昆明地标A级标准。 周边市政污水管网概况：本项目所在位置为昆明市第十四水质净化厂纳污范围，经现场踏勘，项目所在地南面蓝桉路配套的市政污水管已经建成，且已接通昆明市第十四水质净化厂。 综上，项目运营期产生的废水经处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）一级A标准，满足昆明市第十四水质净化厂的进水水质要求；本项目运营期废水最大排放量为0.644m3/d，废水排放量较小，而昆明市第十四水质净化厂目前仍有处理余量，余量可接纳本项目废水。且项目涉及的总镍、总银、总锰、总铜、总铁、总锌等重金属均已经项目污水处理站处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1和表2一级排放标准。因此，项目废水通过市政污水管网进入昆明市第十四水质净化厂处理的方案可行。 3、噪声影响和保护措施 3.1噪声源强分析 项目主要噪声源为风机、通风橱等设备，为了减小噪声对周边环境的影响，采用的噪声防治措施包括：合理布置产噪设备位置，对噪声设备安装减振垫等。 项目设备噪声源强在70~80dB（A）之间。主要噪声源见表4-10、表4-11。 表4-10项目噪声源强调查清单（室外） 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; （声压级/距声源距离（dB（A/m）））. 废气治理设施; /; -2.63; 5.38; 11.5; 75/1; 基础减震; 昼间. 风机1; /; -1.51; 3.29; 11.5; 75/1; 基础减震; 昼间. 表4-11项目噪声源强调查清单（室内） 建筑物名称; 声源名称; 声源源强; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声声压级/dB(A). 声功率级/dB(A); X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离. 生物技术与育种实验平台; 风机2; 75; 0.29; -3.33; 1.2; 9.74; 14.36; 8.49; 20.02; 70.98; 70.97; 70.98; 70.97; 昼间; 16; 16; 16; 16; 34.98; 34.97; 34.98; 34.97; 1. 风机3; 75; -4.37; -5.73; 1.2; 5.14; 11.83; 13.17; 22.51; 71.00; 70.97; 70.97; 70.97; 昼间; 16; 16; 16; 16; 35.00; 34.97; 34.97; 34.97; 1. 通风橱1; 70; 2.85; 10.67; 1.2; 11.94; 28.43; 5.78; 2.97; 65.97; 65.97; 65.99; 65.99; 昼间; 16; 16; 16; 16; 29.97; 29.97; 29.99; 29.99; 1. 通风橱2; 70; -4.37; 1.19; 1.2; 4.96; 18.75; 13.10; 15.59; 66.00; 65.97; 65.97; 65.97; 昼间; 16; 16; 16; 16; 30.00; 29.97; 29.97; 29.97; 1. 通风橱3; 70; 4.96; -0.32; 1.2; 14.33; 17.50; 3.79; 16.91; 65.97; 65.97; 66.03; 65.97; 昼间; 16; 16; 16; 16; 29.97; 29.97; 30.03; 29.97; 1. 植物化学实验平台; 风机4; 75; -3.92; 10.37; 3.5; 5.18; 27.94; 12.55; 6.41; 71.00; 70.97; 70.97; 70.99; 昼间; 16; 16; 16; 16; 35.00; 34.97; 34.97; 34.99; 1. 风机5; 75; -4.97; 3.9; 3.5; 4.29; 21.44; 13.67; 12.90; 71.01; 70.97; 70.97; 70.97; 昼间; 16; 16; 16; 16; 35.01; 34.97; 34.97; 34.97; 1. 风机6; 75; -4.37; -2.27; 3.5; 5.05; 15.29; 13.14; 19.05; 71.00; 70.97; 70.97; 70.97; 昼间; 16; 16; 16; 16; 35.00; 34.97; 34.97; 34.97; 1. 通风橱4; 70; 4.36; 4.95; 3.5; 13.59; 22.75; 4.33; 11.65; 68.53; 68.53; 68.53; 68.53; 昼间; 16; 16; 16; 16; 36.53; 36.53; 36.53; 36.53; 1. 通风橱5; 70; 5.11; -5.89; 3.5; 14.62; 11.94; 3.69; 22.48; 65.97; 65.97; 66.03; 65.97; 昼间; 16; 16; 16; 16; 29.97; 29.97; 30.03; 29.97; 1. 植物生理生态实验平台; 风机7; 75; -3.02; -0.77; 7.5; 6.36; 16.83; 11.77; 17.52; 70.99; 70.97; 70.97; 70.97; 昼间; 16; 16; 16; 16; 34.99; 34.97; 34.97; 34.97; 1. 通风橱6; 70; 4.21; -3.03; 7.5; 13.65; 14.77; 4.56; 19.64; 65.97; 65.97; 66.01; 65.97; 昼间; 16; 16; 16; 16; 29.97; 29.97; 30.01; 29.97; 1. 通风橱7; 70; 2.25; -5.89; 7.5; 11.76; 11.86; 6.55; 22.54; 65.97; 65.97; 65.99; 65.97; 昼间; 16; 16; 16; 16; 29.97; 29.97; 29.99; 29.97; 1. 污水处理设施; 污水处理站; 75; -3.92; -10.1; 1.2; 5.70; 7.47; 12.77; 26.87; 70.99; 70.98; 70.97; 70.97; 昼间; 16; 16; 16; 16; 34.99; 34.98; 34.97; 34.97; 1. 水泵; 75; -2.42; -9.95; 1.2; 7.20; 7.67; 11.27; 26.69; 70.98; 70.98; 70.97; 70.97; 昼间; 16; 16; 16; 16; 34.98; 34.98; 34.97; 34.97; 1. 表中坐标以云南省林业和草原科学院实验室厂界中心（102.744704775,25.147130547）为坐标原点，原点以东方向为X轴正方向，原点以北方向为Y轴正方向。 3.2噪声影响分析 本次环评对实验楼厂界噪声进行了监测，监测期间项目正常开展实验活动，具体如下。 表4-12 厂界噪声监测结果一览表 检测点位置; 2025.6.18; 2025.6.19; 执行标准; 结果 评价. 昼间dB(A); 夜间dB(A); 昼间dB(A); 夜间dB(A); 昼间dB(A); 夜间dB(A). 东厂界; 50; 40; 50; 40; 55; 45; 达标. 南厂界; 54; 41; 52; 39; 达标. 西厂界; 54; 40; 51; 41; 达标. 北厂界; 52; 41; 50; 42; 达标. 根据上表可知，项目厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。 项目实验室夜间不运营。为了减小运营期噪声对周边环境的影响，实验楼已采取了如下措施： ①实验室购买低噪风机，使用减震垫，风机尽可能安装在室内； ②实验仪器购买低噪设备，安装在室内； ③风机安装消声器降低噪声源强； ④开展宣传培训工作，加强环境保护意识，提高员工道德素质，禁止“大声喧哗”； ⑤夜间不运营，实验操作期间，尽量关闭门窗，减小噪声。 综上所述，在采取以上隔声降噪措施后本项目噪声对周围声环境影响不大。 3.3监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），本项目噪声自行监测计划如下表所示： 表4-13本项目噪声监测点位、监测指标及最低监测频次一览表 监测点位; 监测指标; 最低监测频次. 东、南、西、北云南省林业和草原科学院实验室厂界外1m; 噪声; 1次/季度. 4、固体废物影响和保护措施 4.1固体废物产排情况 项目固体废物根据其具体性质，可分为一般固体废物和危险废物。 （1）一般固体废物 一般固体废物主要主要为实验室一般固废（破碎玻璃、废包装品，废弃一次性手套、帽子、口罩、脚套等，纯水制备系统废过滤膜）。 ①生活垃圾 项目运营期劳动定员为10人，生活垃圾产生量以0.5kg/d•人计，本项目生活垃圾产生量为5kg/d、1.25t/a。现状统一收集后委托环卫部门清运、处置，日产日清。 ②化粪池及污水处理站污泥 项目化粪池及污水处理站在污水处理过程中会产生一定量的污泥，根据《集中式污染治理设施产排污系数手册（2010修订）》，污泥产生量按照5.04t/万t废水处理量计算，项目建成后化粪池及污水处理站污水排放量为161t/a，则污泥产生量为0.081t/a。污水处理站污泥因处理实验废水，污泥属于一般固体废物。根据调查，截至目前尚未进行过清掏，本次环评提出后续运行过程中应委托有资质单位处置。 ③实验室一般固体废物 A、破碎玻璃、废包装品 根据业主提供资料，运营过程中每年产生破碎玻璃、一般废包装品共计约0.5t/a，根据调查， 项目进行分类收集至楼梯间，未设置一般固废暂存间。本环评要求破碎玻璃、废包装品按要求收集暂存至一般固废暂存间，可回收部分卖给废品收购站进行回收利用，不可回收部分同生活垃圾一起处理。 B、废弃的一次性手套、帽子、口罩、脚套等 工作人员在进入实验检测区时，需使用一次性手套、帽子、口罩、脚套等，会产生废弃的一次性手套、帽子、口罩、脚套等，产生量约为0.01t/a。根据调查，项目经统一收集并进行灭菌灭活处理后归置于楼梯间，未设置一般固废暂存间。本环评要求需收集暂存至一般固废暂存间，同生活垃圾一起处理。 C、纯水制备系统废过滤膜 项目用于制定纯水的设备，根据其工艺，利用膜进行过滤净化，该过滤膜需定期更换，根据建设单位介绍约半年更换一次，而经查阅《国家危险废物名录》（2025年版）可知，项目制备纯化水产生的废滤膜或吸附装置等均不属于危险废物，且每半年更换一次，产生量约为0.05t/a，根据调查， 更换下来的废滤膜收集后由生产厂家带走处置。 （2）危险废物 ①废液 实验过程中使用化学试剂产生的实验废液样品在检测过程中会产生的各种废液主要有废酸碱、重金属废液、有机废液以及第1-2次器皿清洗废水，根据建设单位提供资料，项目实验废液中废酸碱、有机废液产生量为0.05t/a，第1-2次清洗产生的高浓度废水约0.009m3/d，2.25m3/a，则实验废液产生量为2.3t/a，属于《国家危险废物名录》（2025年版）编号为HW49 900-047-49中规定的危险废物。根据现场踏勘，项目在实验楼西侧建设有1个2m3的废液收集罐，废液经收集管道进入废液收集罐暂存后，由云南大地丰源环保有限公司清运、处置。 ②报废的化学品、化学品废弃容器等 根据建设单位介绍，此部分废物产生量很小，产生量约为0.01t/a。此类废品属于《国家危险废物名录》（2025年版）编号为HW49 900-999-49危险废物。根据现场踏勘，项目于实验楼二楼设置有1间12m2的危废暂存间，并设置标识标牌，报废的化学品、化学品废弃容器等使用危废收集桶收集暂存于危废暂存间，由云南大地丰源环保有限公司清运、处置。 ③废培养基及废样品 项目在进行样品检验时，会产生少量的废培养基及废样品，约为0.05t/a，属于《国家危险废物名录》（2025年版）编号为HW49 900-047-49中规定的危险废物。根据现场踏勘，项目于实验楼二楼设置有1间12m2的危废暂存间，并设置标识标牌，废培养基及废样品使用危废收集桶收集暂存于危废暂存间，由云南大地丰源环保有限公司清运、处置。 ④废活性炭 本项目设活性炭吸附净化装置处理实验过程产生的废气。项目实验废气处理装置中使用的活性炭需定期更换，根据废气分析部分计算结果，本项目建成后非甲烷总烃产生量为0.13432kg/a，废气收集效率为90%，活性炭净化装置对非甲烷总烃处理效率为15%，则被活性炭吸附的非甲烷总烃量约0.0181kg/a。根据查阅相关资料，1kg活性炭可以吸附0.3kg有机废物，由此可计算出项目运营期废活性炭产生量为0.06kg/a。为确保废气处理设施的治理效率，建议每年更换一次活性炭。更换产生的废活性炭属于《国家危险废物名录》（2025年版）编号为HW49900-039-49中规定的危险废物。根据现场踏勘，目前建设单位尚未更换过活性炭，本次环评要求，后续运营过程中委托有资质的单位定期清运处置。 ⑤废弃凝胶 本项目在进行基因检测后，会有废弃的电泳凝胶产生，由于废弃的电泳凝胶上沾染了被检样品，其次在核酸检测中会使用染料（无论是核酸染料、蛋白染料均具有一定的毒性），根据建设单位提供的资料，项目年产生的废弃凝胶约0.03kg/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），属于“H49 900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”。根据现场踏勘，项目于实验楼二楼设置有1间12m2的危废暂存间，并设置标识标牌，废弃凝胶由云南大地丰源环保有限公司清运、处置。 ⑥废试剂瓶、离心管、移液器枪头、废弃冻存管、PCR板等 项目实验过程会产生废试剂瓶、离心管、移液器枪头、废弃冻存管、PCR板等，因沾染了试剂，产生量约为0.2t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），属于“H49 900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”。根据现场踏勘，项目于实验楼二楼设置有1间12m2的危废暂存间，并设置标识标牌，废试剂瓶、离心管、移液器枪头、废弃冻存管、PCR板等由云南大地丰源环保有限公司清运、处置。 ⑦废过滤器 本项目生物安全柜会使用到过滤器，每2年需更换1次，废过滤器产生量约0.25t/a。定期更换下来的废滤膜因滤料里吸附了截留下的微小液滴和气溶胶等污染物，根据《国家危险废物名录》（2025年版），属于“H49 900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”。根据现场调查，生物安全柜过滤器由厂家进行更换后带走。 项目于实验楼二楼设置有1间12m2的危废暂存间，并设置标识标牌，建设单位在运行过程中，应指派专人负责危险废物的管理，并对危险废物的转运实行联单管理制度。在采取上述措施处理后，项目危险废物对周围环境影响不大。 本项目固体废物产生情况见下表所示。 表4-14 本项目固废污染源源强核算结果汇总表 编号; 产生源; 固体废物名称; 属性; 类别及编码; 物理性状; 环境危险特性; 产生量t/a; 贮存方式; 处置方式; 去向; 利用量t/a; 处置量t/a; 环境管理要求. S1; 职工人员; 生活垃圾; 生活固废; 900-999-66; 固体; /; 1.25; 垃圾桶; 委托处置; 环卫部门负责清运处置; 0; 1.25; 处置率100%. S2; 化粪池和污水处理站; 污泥; 一般固体废物; 900-099-07; 固体; /; 0.081; 污水处理设施; 委托处置; 委托有资质单位清运处置; 0; 0.081. S3; 实验室; 破碎玻璃、废包装品; 900-004-62; 固体; /; 0.5; 一般固废暂存间; 委托处置; 分类处理，可回收部分卖给废品收购站进行回收利用，不可回收部分同生活垃圾一起处理; 0; 0.5. S4; 废弃的一次性手套、帽子、口罩、脚套等; 900-001-60; 固体; /; 0.01; 一般固废暂存间; 委托处置; 经统一收集并进行灭菌灭活处理后，同生活垃圾一起处理; 0; 0.01. S5; 纯水制备系统废过滤膜; 900-009-59; 固体; /; 0.05; 一般固废暂存间; 委托处置; 更换后由厂家带走处置; 0; 0.05. S6; 实验室; 清洗废液; 危险废物; 900-047-49; 液体; T,C,I,R; 2.3; 废液收集罐; 委托处置; 废液经收集管道进入废液收集罐暂存后，由云南大地丰源环保有限公司清运、处置; 0; 2.3; 100%处置，建立转移联单制. S7; 报废的化学品、化学品废弃容器等; 900-999-49; 固体; T,C,I,R; 0.01; 危废暂存间; 委托处置; 使用危废收集桶收集暂存于危废暂存间，由云南大地丰源环保有限公司清运、处置; 0; 0.01. S8; 废培养基及废样品; 900-047-49; 固体; T,C,I,R; 0.05; 危废暂存间; 委托处置; 0; 0.05. S9; 废弃凝胶; 900-041-49; 固体; T,In; 0.00003; 危废暂存间; 委托处置; 0; 0.00003. S10; 废试剂瓶、离心管、移液器枪头、废弃冻存管、PCR板等; 900-041-49; 固体; T,In; 0.2; 危废暂存间; 委托处置; 0; 0.2. S11; 废过滤器; 900-041-49; 固体; T; 0.25; 危废暂存间; 委托处置; 由厂家进行更换后带走; 0; 0.25. 4.2项目固体废物贮存场所分析 （1）一般固体废物贮存及处置影响分析 一般固废贮存采取防风防雨防晒措施、各类固废应分类收集、装贴环保图形标志；设置符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；本项目一般工业固废为固体，贮存在包装袋内，在贮存过程中不会对环境空气、地表水、地下水、土壤等产生影响。 建设单位应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求，建立健全一般工业固废产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生一般工业固废的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现一般工业固体废物可追溯、可查询。 （2）危险废物贮存场所环境影响分析 本项目产生的危险废物按照废物类别分类、分区暂存入危废暂存间内，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），本项目危险废物储存应满足以下要求： 1）危险废物暂存场所选址要求 ①贮存设施选址应满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，建设项目应依法进行环境影响评价。 ②集中贮存设施不应选在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不应建在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区。 ③贮存设施不应选在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。 ④贮存设施场址的位置以及其与周围环境敏感目标的距离应依据环境影响评价文件确定。 2）贮存设施污染控制要求 ①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 ②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 ③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 ④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 ⑥贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 3）容器和包装物污染控制要求 ①容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。 ②针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。 ③硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。 ④柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。 ⑤使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。 ⑥容器和包装物外表面应保持清洁。 4）贮存设施运行环境管理要求 ①危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。 ②应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 ③作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。 ④贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 ⑤贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 ⑥贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。 ⑦贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。 5）贮存点环境管理要求 ①贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。 ②贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。 ③贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆。 ④贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置。 ⑤贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨。 根据项目危险废物处置要求，本次环评要求建设单位规范化建设危废暂存间，产生的危险废物分类暂存于危废暂存间内，收集后定期交由委托云南大地丰源环保有限公司清运、处置。项目危废暂存间、容器和包装物HJ1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。此外，本项目产生的液体危废均贮存于密闭容器内，容器顶部和液体废物表面之间保留100mm以上的空间，置于防渗托盘上。因此，贮存过程中对环境空气、地表水、地下水、土壤等环境基本无影响。 综上所述，本项目在日常运营中，应制定固废管理计划，将固废产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立固废管理台账和企业内部产生和收集贮存部门危险废物交接制度。加强对危险废物包装、贮存的管理，严格执行危险废物转移联单制度，禁止将危险废物提供或委托给无危险废物经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置等经营活动。 5、地下水、土壤影响和保护措施 项目为云南省森林植物培育与开发利用重点实验室，属于科研实验类项目。运行期正常工况不会对地下水、土壤造成污染，非正常工况地下水、土壤污染途径主要为危险废物暂存间、废液收集罐、污水处理设施泄漏下渗污染地下水及土壤。 危险废物暂存间、废液收集罐、污水处理设施对地下水及土壤产生污染的途径主要为渗透污染。渗透污染是导致地下水污染的普遍和主要方式，都是通过包气带渗透到含水层而污染地下水的。包气带厚度愈薄，透水性愈好，就愈造成潜水污染，反之，包气带愈厚、透水性愈差，则其隔污能力就愈强，则潜水污染就愈轻。 项目实验室全区域、废液收集罐、危废间地面和四周墙裙均属于重点防渗区，采用高密度聚乙烯进行敷设，并涂装符合相关技术规范要求的防渗涂料或贴装缝隙止水条（水平、垂向），危废间防渗等级满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的防渗要求，并设置围堰等应急设施；实验室全区域采用高密度聚乙烯对地面进行敷设，防渗等级满足《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中的防渗要求。化粪池、污水处理站属于一般防渗区，采用C30、P6防渗砼进行防渗处理。在采取评价要求和相关设计资料提出的防控措施后，正常情况下不会有渗透对地下水及土壤造成影响。运营期发现防渗层破坏后即采取相应措施，对防渗层破损部位进行修复等措施，及时消除污染隐患。 综上所述，项目营运期对地下水及土壤环境影响较小。 6、微生物危害影响分析 项目进行简单无危害微生物检测实验，但检测人员进行微生物培养实验时仍需要更换工作服以及佩戴口罩及手套，实验完成离开时需要对衣服等进行处理后方可离开，若发现致病菌，按照相关程序进行上报，采取上述措施后微生物对外界及检测人员的影响很小。 7、环境风险 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响的损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 （1）评价依据 ①风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B中的“重点关注的危险物质及临界量”，对本项目运营过程中所使用的物质及排放的污染物进行危险性识别。本项目实验过程中使用的危险化学品其理化性质见建设项目工程分析章节中的表2-4。 ②风险潜势初判 建设项目潜势划分为I、Ⅱ、Ⅲ、IV/Ⅳ+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照下表确定环境风险潜势。 表4-15 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感区（E1）; Ⅳ+; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ. 环境中度敏感区（E2）; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ. 环境低度敏感区（E3）; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 注：Ⅳ+为极高环境风险. 危险物质及工艺系统危险性（P）由危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M）判定。首先确定危险物质数量与临界量的比值（Q）根据该技术导则附录B中表B.1突发环境事件风险物质及临界点，附录C中C1.1危险物质数量与临界量比值（Q）的计算有两种情况： a、当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； b、当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量的比值（Q）： 式中：q1，q2，q n——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。再综合所属行业及生产工艺特点（M）另行判定。项目危险物质Q值计算情况详见下表所示。 表4-16 项目危险物质Q值计算情况一览表 序号; 物质名称; CAS号; 最大存储量; 临界量（t）; qi/Qi. 1; 氯化镍; 7718-54-9; 0.5kg; 0.25; 0.002. 2; 三氯甲烷; 67-66-3; 1000mL（ρ=1.484g/cm3、1.484kg）; 10; 0.0001484. 3; 冰乙酸; 64-19-7; 2000mL（ρ=1.049g/cm3、2.098kg）; 10; 0.0002098. 4; 异丙醇; 67-63-0; 1500mL（ρ=0.785g/cm3、1.1775kg）; 10; 0.00011775. 5; 丙酮; 67-64-1; 500mL（ρ=0.7899g/cm3、0.39495kg）; 10; 0.000039495. 6; 次氯酸钠; 7681-52-9; 4000mL（ρ=1.2g/cm3、4.8kg）; 5; 0.00096. 7; 硫酸; 7664-93-9; 500mL（ρ=1.8305g/cm3、0.91525kg）; 10; 0.000091525. 8; 甲醇; 67-56-1; 0.1kg; 10; 0.00001. 9; 乙酸乙酯; 141-78-6; 24000mL（ρ=0.902g/cm3、21.648kg）; 10; 0.0021648. Σqi/Qi; 0.00574177. 根据上表可得，项目Q值为0.00574177，Q值<1，项目环境风险潜势为I，风险评价进行简单分析。 ③评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018）评价等级划分原则，建设项目环境风险评价工作等级判定标准表见下表。 表4-17环境风险评价工作级别划分表 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 由上表可知，本项目危险物质与临界量的比值Q为0.00574177，Q<1，确定本项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险评价工作等级为简单分析。 （2）环境风险源项识别 ①项目酸、碱性试剂，其装卸、储存过程泄漏存在发生皮肤腐蚀、刺激的隐患。虽然发生皮肤腐蚀、刺激的概率很低，但一旦发生，将对环境、周围人群健康安全造成影响； ②项目乙醇等易燃试剂，遇到明火，可能导致火灾发生造成次生环境灾害； ③废气治理设施产生故障导致有机废气未经有效处置排入大气环境，将会对周围环境造成一定影响。 ④危险废物泄漏，对地表水、地下水、土壤等造成污染。 （3）环境风险分析 ①危险化学品泄漏环境风险影响分析 本项目实验试剂的泄漏可能引起腐蚀、中毒。在储存和使用过程中，由于操作不当等因素，可能会导致实验试剂的泄漏。 项目使用实验试剂均保存在专用试剂柜内，实验用危险化学品大部分用500ml或500g密闭容器储存，发生泄漏时，不会流出实验室，但会产生少量的酸雾，会随风向窗外进入外环境，对周围环境造成一定的影响。由于每件化学试剂包装容器存量容积较小，因而泄漏量少，产生的酸雾量小，泄漏后可及时收集全部泄漏物，并转移到空置的容器内；或可及时用抹布进行擦洗，不会引起大气环境污染。对于有毒物质、腐蚀性物质和强氧化剂，只要进行快速收集处理，操作人员也要注意事先做好防护工作，则产生较严重环境污染和人员健康损害事故的可能性很小，仅对事故区域周围近距离范围内环境空气有一定影响，并且实验室采用耐腐蚀地面；如及时采取有效措施进行清理，不随意冲洗地面，泄漏物质不会对周边水体和土壤造成影响。在短期内可以消失，对外环境影响较小。 因此，项目危险化学品发生泄漏的事故影响范围小，对外环境基本没有影响。 ②危险化学品储存时发生火灾、爆炸次生污染环境影响分析 当发生火灾或爆炸时，会产生较强烈的热辐射，通过热辐射的方式影响周围环境。当火灾产生的热辐射强度足够大时，可使周围的物体燃烧或变形，强烈的热辐射可能烧毁设备甚至造成人员伤亡。同时火灾、爆炸事件中燃烧过程中产生的大气污染物（二氧化硫、CO等）会迅速飘散至大气环境中，以火灾、爆炸点为中心在一定范围内降落大量烟尘，爆炸点上空局部气温、气压、能见度等会产生明显的变化，对局部大气环境(包括下风向大气环境)造成较大的短期的影响。随后产生大气污染物随着风向，从厂界内向厂界外下游飘散，对下风向大气环境造成污染。火灾的扑救过程中会使用大量的水来冷却可燃物或扑灭火，在火场使用过的水会将火灾中产生的有害物质带走，同时泄漏出来的物料混入消防水，产生清消废水。 由于实验室化学品储存量小，可燃物量小，其影响范围在项目周围近距离范围内。在发生事故时，可以请求政府进行灭火，并加强区域联动，通过收集、阻截废水，并通过疏散周围居民，环境污染可以得到控制、减缓和恢复。 ③危险化学品人为倾倒产生的环境事故 实验室若管理不善，实验人员随意从下水道倾倒化学试剂，将导致下水道内危险化学品聚集，引起污水管道中水质严重超标，会杀死水中的所有生物，影响下游水质净化厂污水处理效果，更严重的下水道内有害气体聚集会导致下水道爆炸，危及周围人员人身安全和导致环境污染，因此，此类事件应避免发生。 ④危险废物泄漏影响分析 项目内设置危废暂存间，危险废物存在的主要风险为在收集和运输、储存过程中发生事故，导致的危险废物泄漏，引起污染事故。例如在收集和运输过程中将具有反应性的不相容的废物，或者性质不明的废物进行混合，引发反应、渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。泄漏的危险废物，特别是液态危险废物，大量极具污染性的废液将漫流在地面，对事故现场的地表水、土壤等周边环境造成极大的污染。易燃的废物会引起火灾、爆炸造成大气污染；易挥发的废物挥发产生有毒有害气体对周围空气环境造成污染。 泄漏后的有毒有害危险废物进入水体后，一方面导致水质恶化；另一方面会影响水生生物的正常生长，甚至杀死水中生物，破坏水体生态平衡。事故发生时若伴有其他含人工合成的有机物，这些物质稳定性极高，难以降解，水体一旦受到污染就很难恢复。 若泄漏的危险废物具有挥发性，易挥发出有毒有害的气体，污染周围大气环境，浓度较高时甚至危及生命安全，同时有害气体不断扩散、飘移，进一步扩大污染范围，尤其对下风向敏感目标造成极大危害。 本项目危废间内存放量最大的物质为实验废液，废液均收集于专用容器内，地面进行防渗处理，危废间内无下水口，若发生泄漏，废液将沿地面蔓延，不会流出实验室，及时采取有效措施进行清理收集后，不会对周边水体和土壤造成影响。 （4）环境风险防控措施 ①危险化学品泄漏防范措施 本项目在生产过程中将使用多种常见化学试剂，如硫酸等，所有危险化学品集中存储于试剂储存室，不存在重大风险源。实验室药品管理要求如下: a.贮存区应有与生产规模相适应的面积和空间用于存放试剂，避免差错和交叉污染，易燃易爆试剂设置防爆安全柜存放； b.化学试剂应指定专人保管，并有账目。在固体试剂和液体试剂及化学性质不同或灭火方法相抵触的化学试剂应分柜存放。剧毒试剂应专柜存放，双人双锁保管。试剂使用应有记录，剧毒试剂的领用需实验室负责人签字。项目液体试剂存放柜内应设有托盘，将液体试剂存放于托盘上，避免试剂破损后的泄漏产生； c.配制的试剂应贴标识，注明试剂名称、浓度、配制时间、有效期及配制人，配制的试剂除有特殊规定外，存放期不应超过三个月。定期检查试剂是否过期，过期试剂应及时妥善处置； d.化学药品必须根据性质分类存放，易燃、易爆、剧毒性、强腐蚀品不得混放。化学药品要存放在专用橱内，有存放专用橱的储藏室。易燃易爆物应远离火源。易挥发试剂应贮放在有通风设备的房间内； e.危险物品的采购和提运按公安部门和交通运输部门的有关规定办理。危险物品要单独存放，由双人双锁专人管理。存放剧毒物品的药品柜应坚固、保险，要健全严格的领取使用登记； f.要经常检查危险物品，防止因变质、分解造成自燃、自爆事故。对剧毒物品的容器、变质料、废渣及废水等应予妥善处理。 ②火灾危害的防范措施 a.按照消防部门要求设置防火设施，发生燃烧、爆炸事故时及时处置，危险化学品泄漏时或发生火灾时，根据性状及时采取吸收、清洁、稀释、中和、喷淋等措施防止事故进一步扩大； b.在房间、走廊以及过道中应设置显著的火警标志，以及紧急通道标志，并应备有辅助出口确保人员可从实验室安全撤离； c.要加强对火源的管理。化学药品储藏室周围及内部严禁火源；实验室的火源要远离易燃、易爆物品，有火源时，不能离人； d.实验室内建立严格的防火制度，严防火灾发生。发生火灾时及时扑灭初期火灾，不能自控时，请求社会力量支援。发生事故时，对产生的消防废水进行堵截、收集处理，防止外溢污染环境。加强区域环境风险联防联控，及时应对环境风险事故。事故结束后，应消除环境影响。 ③危险废物泄漏风险防范措施 严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023）贮存本项目产生的危险废物，场所设置防渗以及废水导排管道或渠道，危废贮存场所设置正确标识，并禁止无关人员进入，危废包装容器张贴正确标识，分类存放，不同种类危废间设置明显间隔，装有液体的危废容器还需要设置储漏盘，防止泄漏。企业还需建立危废责任制度，明确责任人，设立专人日常管理企业内部危废收集、运输和装卸工作，并建立台账制度，明确危废出入库名称、种类、数量、时间和交接人签字等内容，同时做好危废管理年度管理计划和月度申报工作，并对危废相关人员进行培训和演练工作，委托有资质的运输单位和处置单位进行运输和处置，保管好转移联单。 （5）应急处置措施 ①危险化学品泄漏应急处置措施 a.隔离事故区域、限制无关人员出入； b.应急人员必须戴好防毒面具（全面罩），穿好防护服（防毒服）对扩散出来的危险废物进行清理，禁止直接接触泄漏物； c.洒漏在地面的液体危险物质用棉纱清除，棉纱放在危废收集容器内，作为危废处置； d.洒漏的固体危险物质，立即进行妥善收集； e.对被危险废物污染的场地用清水处理，并将处理水进行收集处理；危险废物清理完成后需对受污染的地表水进行监测，并根据污染程度采取修复措施； f.如发生外漏事故，则应避免扬尘，用清洁的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中，转移回收；收集处理后对被污染的场地进行专门处理； g.意外事故受伤就地隔离治疗，密切观察接触者，必要时请医院医生协助救治。 ②危险废物泄漏应急处置措施 a.突发事故发生时，首先设立警戒线，任何人未经现场指挥部的允许，不得擅自进入事故现场。应急人员做好防护后进入现场。 b.将泄漏的化学品尽量倒入备用容器中，对泄漏到地面的采样吸附材料进行吸附，选择沙土和吸收毯，吸附污染物的物质作为危险废物处理； c.当发生火灾时，在保证个人安全的基础上，根据危险化学品的物理化学特性采用合适的干粉灭火器、泡沫灭火器或沙土等迅速对着火点进行扑灭 d.采用清水清洗现场，清洗废水作为危废处置。 （6）突发环境事件应急预案编制 按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的要求，应编制环境风险应急预案，并按照预案要求开展应急演练。 （7）结论 通过以上分析，项目存在潜在的实验试剂或危险废物泄漏、火灾、微生物泄漏等风险；项目如管理不当，将发生环境事故，从而对环境造成一定的影响。因此，建设单位应按照本评价，做好各项风险的防范措施。项目在严格落实环评提出各项措施和要求的前提下，项目风险事故基本可在项目内解决，影响在可恢复范围内，影响小。 建设项目环境风险简单分析内容见下表所示。 表4-18建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 云南省森林植物培育与开发利用重点实验室. 建设地点; 云南省昆明市盘龙区茨坝街道蓝桉路2号. 地理坐标; 经度; 102°44′41.019″; 纬度; 25°8′49.681″. 主要危险物质及分布; 实验用危险化学品、过期药品、废活性炭、实验废液等。实验用危险化学品存放于试剂柜，过期药品、废活性炭等存放于危废暂存间；实验废液暂存于废液收集罐。. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水）; a.项目酸、碱性试剂，其装卸、储存过程泄漏存在发生皮肤腐蚀、刺激的隐患。虽然发生皮肤腐蚀、刺激的概率很低，但一旦发生，将对环境、周围人群健康安全造成影响； b.项目乙醇等易燃试剂，遇到明火，可能导致火灾发生造成次生环境灾害； c.废气治理设施产生故障导致有机废气未经有效处置排入大气环境，将会对周围环境造成一定影响。 d.危险废物泄漏，对地表水、地下水、土壤等造成污染。. 风险防范措施要求; ①危险化学品泄漏防范措施 本项目在生产过程中将使用多种常见化学试剂，如硫酸等，所有危险化学品集中存储于试剂储存室，不存在重大风险源。实验室药品管理要求如下: a.贮存区应有与生产规模相适应的面积和空间用于存放试剂，避免差错和交叉污染，易燃易爆试剂设置防爆安全柜存放； b.化学试剂应指定专人保管，并有账目。在固体试剂和液体试剂及化学性质不同或灭火方法相抵触的化学试剂应分柜存放。剧毒试剂应专柜存放，双人双锁保管。试剂使用应有记录，剧毒试剂的领用需实验室负责人签字。项目液体试剂存放柜内应设有托盘，将液体试剂存放于托盘上，避免试剂破损后的泄漏产生； c.配制的试剂应贴标识，注明试剂名称、浓度、配制时间、有效期及配制人，配制的试剂除有特殊规定外，存放期不应超过三个月。定期检查试剂是否过期，过期试剂应及时妥善处置； d.化学药品必须根据性质分类存放，易燃、易爆、剧毒性、强腐蚀品不得混放。化学药品要存放在专用橱内，有存放专用橱的储藏室。易燃易爆物应远离火源。易挥发试剂应贮放在有通风设备的房间内； e.危险物品的采购和提运按公安部门和交通运输部门的有关规定办理。危险物品要单独存放，由双人双锁专人管理。存放剧毒物品的药品柜应坚固、保险，要健全严格的领取使用登记； f.要经常检查危险物品，防止因变质、分解造成自燃、自爆事故。对剧毒物品的容器、变质料、废渣及废水等应予妥善处理。 ②火灾危害的防范措施 a.按照消防部门要求设置防火设施，发生燃烧、爆炸事故时及时处置，危险化学品泄漏时或发生火灾时，根据性状及时采取吸收、清洁、稀释、中和、喷淋等措施防止事故进一步扩大； b.在房间、走廊以及过道中应设置显著的火警标志，以及紧急通道标志，并应备有辅助出口确保人员可从实验室安全撤离； c.要加强对火源的管理。化学药品储藏室周围及内部严禁火源；实验室的火源要远离易燃、易爆物品，有火源时，不能离人； d.实验室内建立严格的防火制度，严防火灾发生。发生火灾时及时扑灭初期火灾，不能自控时，请求社会力量支援。发生事故时，对产生的消防废水进行堵截、收集处理，防止外溢污染环境。加强区域环境风险联防联控，及时应对环境风险事故。事故结束后，应消除环境影响。 ③危险废物泄漏风险防范措施 严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023）贮存本项目产生的危险废物，场所设置防渗以及废水导排管道或渠道，危废贮存场所设置正确标识，并禁止无关人员进入，危废包装容器张贴正确标识，分类存放，不同种类危废间设置明显间隔，装有液体的危废容器还需要设置储漏盘，防止泄漏。企业还需建立危废责任制度，明确责任人，设立专人日常管理企业内部危废收集、运输和装卸工作，并建立台账制度，明确危废出入库名称、种类、数量、时间和交接人签字等内容，同时做好危废管理年度管理计划和月度申报工作，并对危废相关人员进行培训和演练工作，委托有资质的运输单位和处置单位进行运输和处置，保管好转移联单。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 根据计算，本项目Q值为0.00574177<1时，该项目环境风险潜势为I，评价等级为简单分析。. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 废气排放口（DA001） | 非甲烷总烃 | 通风橱/集气罩/万向吸收罩+光氧净化器+活性炭吸附箱处理+15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  |  | 甲醇 |  |  |
|  |  | 硫酸雾 |  |  |
|  | 细胞培养 | 气溶胶 | 生物安全柜 | / |
|  | 植物组织粉碎 | 颗粒物 | 大部分在粉碎机内沉降，其余在实验室内沉降 | / |
| 地表水环境 | 实验室器皿清洗（两次后废水）、纯水制备废水、实验室清洗废水 | COD、BOD氨氮、TP、SS、总镍、总银、总锰、总铜、总铁、总锌 | 实验室器皿清洗废水、纯水制备废水排入污水处理站处理，后与实验室清洗废水和生活废水一起进入化粪池处理后排至蓝桉路市政污水管网，最终进入昆明市第十四水质净化厂进行集中处理 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）、《污水综合排放标准》（GB8978-1996） |
|  | 实验分析排水、实验室器皿清洗（头两道废水） | / | 按危废处置，暂存于废液收集罐，定期委托有资质的单位清运处置 | / |
| 声环境 | 生产设备 | 等效连续A声级，Leq | 合理布置、部分设备设置减振基础、建筑物隔挡；加强管理，定期维护维修 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准 |
| 电磁辐射 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 固体废物 | 活垃圾统一收集后委托环卫部门清运、处置，日产日清；化粪池污泥委托当地环卫部门定期进行清掏、清运、处置；污水处理站污泥委托有资质单位清运；运营过程中每年产生的破碎玻璃、一般废包装品进行分类收集、分类处理，可回收部分卖给废品收购站进行回收利用，不可回收部分同生活垃圾一起处理；一次性手套、帽子、口罩、脚套等经统一收集并用立式蒸汽灭菌器进行灭菌灭活处理后，同生活垃圾一起处理；实验过程中使用化学试剂产生的实验废液经管道收集至废液收集罐内，由云南大地丰源环保有限公司清运、处置；实验过程中产生的报废的化学品、化学品废弃容器、废培养基及废样品、废活性炭，废气处理产生的废碱液、废弃凝胶，废试剂瓶、离心管、移液器枪头、废弃冻存管、PCR板，废过滤器等暂存于危险废物暂存间，由云南大地丰源环保有限公司清运、处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 1、项目实验室全区域、废液收集罐、危废间地面和四周墙裙均属于重点防渗区，采用高密度聚乙烯进行敷设，并涂装符合相关技术规范要求的防渗涂料或贴装缝隙止水条（水平、垂向），危废间防渗等级满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的防渗要求，并设置围堰等应急设施；实验室全区域采用高密度聚乙烯对地面进行敷设，防渗等级满足《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中的防渗要求。 2、化粪池、污水处理站属于一般防渗区，采用C30、P6防渗砼进行防渗处理。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①在运营过程中将使用到危险化学品存放于试剂室危险化学品柜，底部设置专门的防漏桶或接油托盘等；所处地面采取重点防渗防腐措施，危废暂存间做好重点防渗措施。 ②建设单位应按照《建设项目环境风险评价技术导则》和《突发环境事件应急预案编制导则（试行）(企业事业单位版)》的要求编制拟建项目突发环境事件应急预案。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）环境管理 根据项目情况，项目实施后应设置环境管理机构，并由专人负责。负责项目环境保护的日常工作，环境管理机构职责如下： ①贯彻执行国家、省、市的有关环保法律、法规，政策和要求； ②制定项目环境管理制度和各专项环境管理办法，并对其实施情况进行监督、检查； ③负责处理各种事故排放对环境影响的处理等工作； ④搞好环境保护宣传教育，组织环保技术培训、竞赛、评比等工作，增强全体员工环保意识和技能； ⑤负责项目的“三同时”措施的落实、实施工作； ⑥负责环保资料的收集、汇总、保管、归档工作； ⑦对主要的环保措施和环保设施的落实和运行情况进行详细记录，同时制定专项规章制度以保证环保设施的正常运行，当环保设施运行不正常时应及时上报主管人员。 （2）规范化排污口 依据国家标准《环境保护图形标志一排放口（源）》和国家环保局（排污口规范化整治要求（试行））的要求，企业所有排污口（包括水、气、声、渣）必须按照“便于采样、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图，排污口要符合规范化的有关要求。 （3）排污申报 对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目不在分类管理名录内。 |  |  |  |

# 六、结论

云南省森林植物培育与开发利用重点实验室的建设，符合国家产业政策及相关规划、选址合理。项目的建设具有明显的环境效益、经济效益和社会效益，工程实施对提高地区经济、社会发展起到积极作用。工程建设区不涉及自然保护区、世界遗产地、风景名胜区、重点文物保护单位、水源地保护区等环境敏感区，无重大环境制约因素。施工期产生的污染物经采取相应措施后对环境影响较小。项目运营期固体废物可得到妥善处置；项目废气经过采取相应措施后可做到达标排放；项目废水、噪声按要求采取减防治措施后，对项目自身和周围环境的影响不大。总之，项目的建设不会降低当地环境功能，项目所产生污染物的处置符合达标排放原则。 综上所述，本项目在严格执行国家和云南省的有关环保法规和条例，并采取本报告提出的相应的环境治理对策措施后，可实现污染物达标排放；从环境保护角度分析，本项目可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量 ② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0.1176kg/a |  |  | 0.1176kg/a |  | 0.1176kg/a | +0.1176kg/a |
|  | 甲醇 | 0.00173kg/a |  |  | 0.00173kg/a |  | 0.00173kg/a | +0.00173kg/a |
|  | 硫酸雾 | 0.02kg/a |  |  | 0.02kg/a |  | 0.02kg/a | +0.02kg/a |
| 废水 | CODcr | 0.0295t/a |  |  | 0.0295t/a |  | 0.0295t/a | +0.0295t/a |
|  | BOD5 | 0.0095t/a |  |  | 0.0095t/a |  | 0.0095t/a | +0.0095t/a |
|  | NH3-N | 0.0066t/a |  |  | 0.0066t/a |  | 0.0066t/a | +0.0066t/a |
|  | 铜 | 0.000004t/a |  |  | 0.000004t/a |  | 0.000004t/a | +0.000004t/a |
|  | 锌 | 0.000013t/a |  |  | 0.000013t/a |  | 0.000013t/a | +0.000013t/a |
|  | 锰 | 0.000008t/a |  |  | 0.000008t/a |  | 0.000008t/a | +0.000008t/a |
|  | 铁 | 0.000014t/a |  |  | 0.000014t/a |  | 0.000014t/a | +0.000014t/a |
|  | 镍 | 0.000004t/a |  |  | 0.000004t/a |  | 0.000004t/a | +0.000004t/a |
|  | 银 | 0.0000024t/a |  |  | 0.0000024t/a |  | 0.0000024t/a | +0.0000024t/a |
| 一般工业 固体废物 | 化粪池和污水处理站污泥 | 0.081t/a |  |  | 0.081t/a |  | 0.081t/a | +0.081t/a |
|  | 破碎玻璃、废包装品 | 0.5t/a |  |  | 0.5t/a |  | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 废弃的一次性手套、帽子、口罩、脚套等 | 0.01t/a |  |  | 0.01t/a |  | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 纯水制备系统废过滤膜 | 0.05t/a |  |  | 0.05t/a |  | 0.05t/a | +0.05t/a |
| 危险废物 | 清洗废液 | 2.3t/a |  |  | 2.3t/a |  | 2.3t/a | +2.3t/a |
|  | 报废的化学品、化学品废弃容器等 | 0.01t/a |  |  | 0.01t/a |  | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 废培养基及废样品 | 0.05t/a |  |  | 0.05t/a |  | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | 废弃凝胶 | 0.00003t/a |  |  | 0.00003t/a |  | 0.00003t/a | +0.00003t/a |
|  | 废试剂瓶、离心管、移液器枪头、废弃冻存管、PCR板等 | 0.2t/a |  |  | 0.2t/a |  | 0.2t/a | +0.2t/a |
|  | 废过滤器 | 0.25t/a |  |  | 0.25t/a |  | 0.25t/a | +0.25t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①